- 目的

  - 为规范公司生产、生活废水的管理，对公司的各类废水进行有效管理包括分流、收集、处理和处置，并且达到国家规定排放标准，以减少对周边水体的影响。

- 范围

  - 适用于公司生产以及其他活动中所产生的各类废水的排放、输送、处理和处置。

- 职责

  - 员工：在生产、活动和服务过程中尽力节约用水，减少废水排放。

  - 各生产线、部门：负责对产生的废水进行适当的预处理，对溶剂含量较高的废水，进行有效的回收和利用。对高浓度废水或难预处理废水进行装桶进行焚烧处理，其它污水在做好预处理后按指定的管道排到环保运行车间，并协助各属地区域内管道的维修和维护。

  - 环保运行车间：负责各类废水的处理以及水质检测，确保环保运行车间的正常运作。定期对污水处理设施和设备进行维护保养。对应急情况下的事故性废水进行收集和处理。

  - 工程装备部：

    - 辅助环保运行车间对污水处理设备、设施进行定期检查、维修、维护和保养。对环保运行车间的仪表及检测仪器进行定期的校正和维修。

    - 按照《建筑给排水设计规范》要求进行废水管道及管路设计，施工。同时做好厂区内的清污分流工作，及管道的维修和维护。

  - EHS管理部：EHS管理部负责对废水处理过程和结果的监督和监控。并及时将与废水处理相关的法律、法规和标准传送至环保运行车间。制定各车间的废水排放浓度指标，并对车间排放的废水浓度进行考核。负责高浓度废液的焚烧安排。与环保运行车间一起建立废水超标或对应急情况下废水的处理方案，并进行排污申报工作。

  - 公共服务部：调度负责协调、监督各生产线/部门的废水排放以及定期对废水量进行统计。

- 参考文件

  - 城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB33/2169-2018）

  - 中华人民共和国环境保护法（2014修订）

  - 中华人民共和国水污染防治法 (2017修正)

  - 《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）

  - 城镇排水与污水处理条例（2013年）

- 定义

  - 污水：指在生产与生活活动中排放的水的总称。

  - 排水量：指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量。

- 运行程序

  - 污水管网

    - 公司实行清污分流。在生产过程中，根据废水的不同性质、浓度以及产生部位进行清污分流，浓度比较低的废水通过相应的管路收集到稀废水集水池内，浓度较高的废水收集到浓废水集水池，通过不同管路送到环保运行车间。

    - 各类废水管路由工程部负责设计施工、维护和检修工作，在施工、查漏过程中应做好防腐、防漏等相关措施，以防对地表、地下水、土壤产生污染。

    - 生产厂区内的雨水以及生产车间产生的循环冷却水等流到雨水渠内，通过雨水渠对雨水进行收集，经检测合格后定期排放；厂区内前15分钟雨水通过切换阀门切换，进入事故应急池内。

  - 车间废水排放管理

    - 各生产车间对含溶剂废水应尽可能地进行回收和再利用。对溶剂含量低、无回用价值的废水经过车间集水池的预处理后，经高架污水管路送至环保运行车间处理。

    - 生产车间首先根据水质情况做出分析判定，排前做好预处理，排到污水车间的浓废水水质COD不能高于35000mg/L，稀废水水质浓度COD不高于15000mg/L，各车间限值视具体情况而定。

    - 生产车间排放废水pH值应控制于6-9范围内，超出该范围的废水应提前通知环保运行车间协商处理。生产车间排放超出正常范围的废水时，应向环保运行车间说明废水pH值及该pH值废水总量。根据环保运行车间的要求进行逐步排水。

    - 生产车间排放发酵倒灌产生的废水时，需提前告知环保运行车间。由环保运行车间取样分析，经环保运行车间同意后，生产车间才能进行排放。

    - 生产部门排放首次生产产生的废水或混合废水应提前告知EHS部，并送样分析。经EHS部及环保运行车间同意后，生产车间才能进行排放流程。

    - 对车间内不能回收的溶剂且用量较大、含量较高且有回收价值的废液进行收集后，送至溶媒回收中心进行回收，回收后的废水经污水管排入环保运行车间。

    - 各车间不能回用的高浓残液统一收集，张贴危废标识后送至焚烧车间作为危废统一处理。

  - 无回收价值废水的处理

    - 生产车间产生的废水，首先根据废水不同性质、浓度分别排入车间的浓、稀污水集水池，废水经过集水池上的预处理后，经高架管道送至环保运行车间，生产车间要定期地对池内的沉淀物进行清理。

    - 各生产车间应尽量控制车间清洗用水，以减少水的耗用及废水的产生量。

  - 公司生活污水的处置

    - 各生产车间以及部门等的卫生间用水，经过化粪池后，进入车间的废水集水池，由高架管路送到环保运行车间进行处理。

    - 生活洗涤用水及仪器设备清洗水，通过污水管路进入污水集水池，由高架管路送到污水车间进行处理。

    - 食堂废水进行清污分流，对上层含有丰富油脂的废水通过隔油池处理后，其它废水排入污水集水池，通过高架送到污水车间进行处理。

  - 污水处理达标排放

    - 环保运行车间按其相关程序和操作规程的要求，对排至车间的污水做好各类预处理和处置，并根据要求对设备进行维护并同时要对废水处理系统实施监测和控制。

    - 环保运行车间每天必须对废水总排放口在线数据进行查阅，有异常情况及时联系运维公司进行分析，并通知至EHS管理部。

  - 紧急事故

    - 环保运行车间由于不可抗力（如台风、洪水）等影响下，应提前做出响应，应及时启动应急预案，使对环境的危害降到最低。

    - 由于废水处理系统因菌种中毒或系统故障，出现出水超标或系统瘫痪，环保运行车间应及时启动应急预案，并及时报EHS管理部门和分管领导。分管领导及时与生产副总协调，降低产量，减少车间废水排放。同时将此情况汇报给公司经理、当地环保主管部门及城市污水处理厂。

    - 循环冷却水由动力车间负责供应，根据生产需要随时调整保证能源的有效利用，各车间原则上不准自行排放冷却水，特殊情况下应事先通知公共服务事业部和EHS管理部，批准后方可排放

    - 车间在发生泄漏、染菌等相关事故性排放时，应提前或及时通知环保运行车间做好相关准备工作，并做好对车间能做的预处理措施。

  - 定期监测

    - EHS管理部根据车间实际生产情况制定相应的废水排放内控指标，不定期抽查车间废水排放浓度，并对其进行考核，并进行排污申报。

    - EHS管理部定期对生产车间、环保运行车间、污水排放及预处理状况进行监督检查，检查反馈在《不符合和纠正措施》来体现，并对污水处理数据进行归档。

    - 装备部、计量部对环保运行车间的仪表及监测仪器进行定期的校正、检验和检查。

    - 环保运行车间按照检测与测量程序，每天定期对废水排放的各项批标进行监测，并每天汇报给EHS管理部。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。