- 目的

  - 规范公司内饮用水、循环水和其他水资源的管理以及节约用水。

- 范围

  - 适用于公司所有的活动中的饮用水、外来供水的管理以及循环水的使用、处理、处置及排放。

- 职责

  - 员工：

    - 保持良好的个人卫生习惯和行为，遵守公司相关管理规定。

    - 在生产中节约用水，遵守循环水使用相关规定，保持生产装置长周期运行及减少废水排放。

  - 各生产线、部门：

    - 加大管理力度，确保自己属地范围内饮用水卫生安全和循环水使用符合相关规定。

    - 定期对循环水管路进行清洗和维护。

    - 对员工进行饮用水安全和卫生、循环水利用等方面的培训。

    - 定期对循环水的电导率、硬度进行监测与测量，确定循环水是否需要更换。

    - 按照规范要求做好中水回用、蒸汽冷凝水回用等节水工作。

  - EHS管理部：

    - 制定适合企业饮用水、循环水管理规章制度，并对制度的实施情况进行监督。

    - 定期对循环水系统进行检查，使设备安全、有效地运行。

  - QC：

    - 负责对自来水的内部监测并保留相关数据。

  - 工程装备部：

    - 按照国家要求，进行合理、规范的给排水设计、安装、维护和保养。

    - 关注关于循环水使用方面的工艺技术，以确保设备长时间运行及节约用水。

    - 辅助使用到循环水的车间对循环水设备、设施进行定期检查、维修、维护和保养。对循环水车间的仪表及监测仪器，进行定期的校正和维修。

  - 公共服务部：

    - 对各车间、部门饮用水、循环水、工业用水的用量进行考核。

    - 负责日常饮用水的检查，例如饮用水的硬度、浑浊度等。

    - 联系第三方，定期对公司自来水进行监测，并将数据反馈给相关的部门，并存档。

    - 规划公司范围的中水回用项目。

- 参考文件

  - 《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2017

  - 《石油化工企业循环水场设计规范》SHJl6—1990

  - 《石油化工循环水场设计规范》   GB/T50746-2012

  - 《工业循环水冷却设计规范》GB／T50102-2014

  - 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

- 定义

  - 卫生安全的饮用水产品：凡在饮用水生产和供水过程中与饮用水接触的相关止水材料、塑料及有机合成管材、管件、防护涂料、水处理剂、除垢剂、水质处理器及其他新材料和化学物质。

  - 循环冷却水系统：以水作为冷却介质，由换热设备、冷却设备、水泵、管道及其他有关的设备组成，并循环使用的一种给水系统。

  - 药剂：循环冷却水处理过程中所使用的各种化学物质。

  - 浓缩倍数：循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度之比值。

  - 间接换热：换热介质之间不直接接触的一种换热形式

  - 旁流水：从循环冷却水系统中分流出部分水量，按要求进行处理后，再返回系统。

  - 排污水量：在确定的浓缩倍数条件下，需要从循环冷却水系统中排放的水量

- 运行程序

  - 污水管网

    - 公司实行清污分流。在生产过程中，根据废水的不同性质、浓度以及产生部位进行清污分流，浓度比较低的废水通过相应的管路收集到稀废水集水池内，浓度较高的废水收集到浓废水集水池，通过不同管路送到环保运行车间。

  - 所有生产线与部门须：

    - 保障所属区域的环境卫生，特别饮用水存放点周边的环境卫生。

    - 凡与饮用水接触的输配水设备、水处理材料和防护材料不得污染水质，出水水质必须符合生活饮用水质卫生规范的要求。

    - 各车间在使用自来水时，不得有回流现象，避免因倒压导致管道的污染或饮用水源(自来水)的污染。

    - 提高认识，强化管理。通过培训等方式使员工认识到水资源的宝贵，从主观上做到节约用水。

    - 生产车间冲洗水，可考虑使用冷凝水或制无离子水的排浓水的循环再利用，以节约用水和减少废水的排放。

    - 在技术上保持工艺最佳化，通过采用新工艺提高设备运行时间和水的节约利用。

    - 对现有系统进行技术改造，做到清污分流、污污分流，确保水处理技术的先进性和经济性。各车间对冷凝下来的蒸汽水，在有收集的条件和必要下，通过收集，进行再利用。

    - 各车间不能用循环水来替代车间自来水的使用，一经发现，将由事业部和EHS管理部视情况进行处罚。

    - 对冷却用的循环水应使用先进的技术确保设备长周期运行，以达到节约用水的目的。

    - 对用作废气喷淋的循环水应在保证对废气处理达标的前提下节约用水。

    - 定期对属地管理范围内的设备、循环水管道进行维护和保养。

  - 饮用水管理：

    - 公司食堂等重点要饮用水点，水源来源必须由自来水厂直接到饮用水点。各车间/部门使用的饮用水厂家必须提供有效的卫生许可证、工商营业执照、工业产品生产许可证、税务登记证、产品质量监督检验报告等，饮水机、应远离垃圾桶、厕所等，防止二次污染。

    - 后勤部门严格控制煮水的温度及饮用水的色度等数据。

    - 后勤部应对取水、输水、净水、蓄水和配水等设施加强质量管理，建立放水、清洗、消毒和检修制度及操作规程，确保供水水质安全卫生。

  - 循环水冷却管理：

    - 工程部应在循环冷却塔的选型中，尽可能的选用高效、低耗的循环水塔。

    - 针对循环冷却用水应尽量提高运行时间，减少对设备的腐蚀。具体体现在提高浓缩倍数、减低腐蚀和粘附速率。

    - 凡有循环冷却水池的车间，每年定期对水池进行一次清洗和对循环水的更换，保证循环水的硬度指标。在清洗过程中，严格按照进入密闭空间管理规定执行。

    - 凡有循环冷却水的车间必须建立维护、维修计划，定期对循环水泵进行检修和维护保养，减少跑、冒、滴、漏现象，避免因设备原因造成大的泄漏事故。

    - 生产联合相关部门，每2～5年进行一次池体和管路的探伤，确保循环冷却水无泄漏。

    - 生产部制定定期对循环水的电导率、硬度等指标进行监测与测量，以决定是否需要对循环水进行更换。

    - 凡有循环冷却水的车间必须定期对循环水池的水量进行查看和记录，并根据要求及时进行补水。

  - 尾气喷淋用水：

    - 按照公司关于发酵尾气喷淋水更换的要求，定期的对喷淋水进行更换，保证尾气达标排放。

  - 相关药剂：

    - 对水处理药剂做到统一保管、使用登记。发挥药剂高效性。

  - 节约用水：

    - 后勤部、公司办公室、EHS管理部等相关部门每年进行一次“节约用水”、“保护水资源”为主题的活动。提高全公司员工的节约用水的意识。

    - 后勤部、各车间主要用水处张贴节约用水标识。

    - 提倡水的综合利用。事业部统一协调安排。将制造无离子水的排浓水作洗地、洗帆布用。

    - EHS管理部积极展开废水深度处理和中水回用研究。

    - 公司职员，在各可能情况下，应该节约用水。

  - 应急：

    - 当从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口感染、咽部炎症等有碍生活饮用水病症的现象，暂时调离该岗位并进行检查和治疗，待查明原因、排除有碍生活饮用水的病症后，方可重新上岗。

    - 当发现自来水有异味、色觉较差或接到自来水公司通知自来水有异常情况时，后勤部应启动应急方案，使用公司自来水蓄水池的自来水或外购饮用水。

    - 发生水质污染事故，应当及时向当地卫生执法监督机构报告并积极采取措施，消除污染，防止被污染的水源对人体造成危害。

    - 各循环水池应做充分的水量准备，在应急的情况下，可考虑使用冷却循环水作应急水源。

    - 当循环冷却水发生故障或无法提供循环冷却水时，应该立即通知调度和车间，要求车间及时做好应急工作。

  - 监测：

    - 后勤部食品接触人员每年必须进行例行体检，持有效健康证方可上岗。

    - 清洗消毒人员必须经卫生知识培训和健康检查，取得体检合格证后方可上岗。

    - 凡患有痢疾、伤寒、病毒型肝炎、活动型肺结核以及化脓性、渗出性皮肤病 的员工，不得从事制水工作。

    - 主动接受当地生活饮用水卫生监督机构的监督检查和业务指导。

    - 每年委托进行2次饮用水取水口的监测，水质的检验方法，应按GB5750.1-2023《生活饮用水标准检验方法 第一部分：总则》执行。并由卫生防疫站、环境卫生监测站负责进行分析质量监督和评价。

    - 装备部对循环水系统的设备、仪表进行定期校正、检验和检查。

    - 对循环水主要水质的分析，水处理剂浓度的检测，循环水运行状态监测，主要水冷器结垢情况的监测等。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。