- 目的

  - 为了最大限度地减少职业伤害或因接触活性药物成分而引起患病的可能性，我们需要对可能存在暴露或人员接触的工作场所进行职业卫生控制。特此制定本程序作为公司作业场所职业卫生设计及现有控制措施改进等方面的依据。

- 范围

  - 适用所有涉及活性药物的研究、开发、合成、制剂、生产制造、包装或测试的工作车间、实验室等工作场所。

- 职责

  - EHS管理部：对公司所有活性药物（包括研究、开发阶段）毒理学资料收集汇总，并进行分级；根据《化学品工业卫生风险定性评估规定》进行定性评估；根据《有害物质职业接触定量评估技术指南》对工作场所职业卫生控制效果进行定量评估；获得评估结果后制定控制措施方案，并组织协调相关部门进行落实；每年对可能接触API的岗位人员进行职业健康体检，建立职业健康监护档案。参与新项目职业卫生方面的设计，提出具体的职业卫生涉及意见。

  - 部门/车间/实验室：对API进行资料汇总存档；配合EHS管理部完成API的定性、定量评估，参与制定控制方案的制定并按控制方案进行落实整改；确保所有人员进行职业健康体检；确保相关管理、技术、操作人员经过培训且考核合格后上岗作业；正确使用API控制设备设施，佩戴合适的PPE进行作业。

  - 工程装备部：设置API工作场所（包括实验室、小试、中试、生产车间、精烘包等工作场所）设备时须同时配置相适应的职业卫生设施，以达到职业卫生设计要求；参与选择职业卫生设备设施的选择、并对选定的职业卫生设备设施进行安装和维护。

- 参考文件

  - 《化学品工业卫生风险定性评估规定》

  - 《有害物质职业接触定量评估技术指南》

  - 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令352号）

  - 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健【2014】111号）

  - 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》（GBZ/T195-2016）

- 定义

  - 活性药物成分(API)：包含在药物中的强效的化学或生化物质，用于诊断、治疗或预防疾病。

  - 职业接触分级（OEB：Occupational Exposure Banding）：根据化学品职业卫生限值或内在的毒性将其分组，以建立相应措施。将具有高致敏性风险和OEB级别为4级、5级的产品定义为公司内高活性或高风险产品进行特殊管控。

  - 职业接触限值（OEL：Occupational Exposure Limit）：劳动者在职业活动过程中长期反复接触，对绝大多数接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平，是职业性有害因素的接触限制量值。

- 运行程序

  - 新项目/新工艺API职业卫生控制

    - 新项目/新工艺负责人在项目设计阶段时应收集API基础资料（包括API的SDS、OELs值及生产或合成API时需要的所有原料的SDS、工艺流程图等）；将相关资料交由EHS管理部并要求其确定OEB级别和相应的控制措施。

    - EHS管理部接收API新项目资料后，应首先确定API的OEB级别，根据OEB分级确定IH风险定性评估小组；评估小组应包括新项目负责人、工艺负责人、IH工程师等；评估报告中应明确提出具体的控制措施。小试（实验室工作）、中试、生产车间等工作场所的API控制措施应符合附件1要求；

    - 新项目建设时，建设单位应同时落实职业卫生控制设备设施；项目完成后，EHS管理部应组织项目负责人及相关人员、工程装备部相关人员对职业卫生控制设施进行审核。

  - 现有API工作场所职业卫生控制

    - EHS管理部应组织IH风险定性评估小组对现有小试、中试车间、生产车间、精烘包等作业场所进行IH风险定性评估，并获得评估报告；评估小组由作业场所相关人员、工艺人员、IH工程师等人组成。评估报告中应明确提出整改或改进措施。

    - EHS管理部应根据IH评估报告，确定是否对作业现场进行检测，包括现有措施下的职业接触水平检测和职业卫生控制设备设施密闭性效果检测。若需要检测，则应确定采样方案，并将采样方案发至EHS实验室（必要时可委托有资质的单位进行检测）；

    - EHS实验室应及时安排检测，对于公司内高活性或高风险产品工作现场根据公司实际生产计划制定相应检测计划，并安排频率不少于2年/次的定期检测，获得检测结果后反馈给EHS部。检测过程中，作业现场责任人应给与配合。

    - EHS管理部应根据检测结果提出整改或改进措施，确定整改或改进时限，并定期跟踪。

    - 作业场所责任人应配合IH评估小组的评估、检测等工作，并派遣作业场所涉及的相关人员参与评估，如工艺人员等；收到整改通知后，作业场所负责人应组织制定整改方案、确定整改期限、落实整改责任人，尽快安排落实。

  - 密闭性测试

    - 对工艺设备密闭性的测试应在项目进行工艺设备或次级密闭设备验收期间进行，比如手套箱安装完成后，即可安排密闭性检测。验收和运营资格期间的测试通常要求使用替代品，而不是实际活性成分。

    - 除实际运行时的密闭测试之外，还应对进出工艺设备的物料传送，进行密闭测试，包括过程采样。另外，清洗作业和常规维修期间（比如更换过滤器）的密闭情况应当被列入。

    - 工艺验证期间的测试应主要关注活性成分的个人暴露监测和定点（区域）采样。将个人暴露与适用的OEL8小时时间加权浓度，短时间暴露限值，以及最高限值作比较。

    - 采样具体参照《有害物质职业接触定量评估技术指南》

    - 所有API的采样分析方法应由EHS实验室制定样品的分析必须由EHS实验室进行。

  - 医疗监护

    - 所有被认为有中度至高度暴露风险（不考虑个人防护设备）的员工应给予适当的医疗监护。

  - 培训

    - 所有研发，生产，维修，管理，质量以及工程人员应接受适当的培训并进行考核。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 附录1：海正API职业健康分级系统及各个级别的管控要求

表1 –  OEB分级

表2 – 车间的设计理念

表3 –小型实验性、制剂车间和生产工艺的密闭

表4 – 运行以及试点工厂的实践

表5 – 实验室操作

表6 – 工业卫生/健康监护程序

附件1：海正API职业健康分级系统及各个级别的管控要求

表1 ：OEB分级

| 级别 | OEB 1 | OEB 2 | OEB 3 | OEB 4 | OEB 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OEL 范围 | OEL≥1000ug/m3 | 1000＞OEL≥100ug/m3 | 100＞OEL≥10ug/m3 | 10＞OEL≥1ug/m3 | OEL＜1ug/m3 |

表2：车间的设计理念

|  | OEB2 | OEB3 | OEB4 | OEB5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面图：整体设计理念 | 隔离系统或者工艺流程的不同会影响接触风险的等级；车间房间应使用自闭门；更衣间/厕所应临近生产区域，并提供淋浴间和水槽用于洗手和洗脸，应确定下班前是否需要淋浴。清洗重复使用的防护用品（呼吸器、防护服），并有专门区域存放。工作场所设置应急撤离通道。设置有正确的警示线及标识。进口处设置职业病危害告知卡。 | 同OEB2。 | 通过气锁进行隔离；隔离系统或者工艺流程的不同会影响接触风险的等级；人和物入口设置气锁；通过气锁和脱衣间将穿衣间/厕所和生产区域分开；员工下班前需淋浴；设置用于去除防护服的脱衣间，其应包含淋浴或喷雾站，废弃物收集装置；提供清洗呼吸器的水槽和存放个人防护用品的储藏箱（呼吸器、防护服）；设置门禁装置，设置有正确的警示标识；密闭区域去除不必要的设备和管道。设置设置通讯报警设备。工作场所设置应急撤离通道和必要的泄险区。 | 平面图设计要求与OEB4相同，但还需考虑以下：专用的物料输送和处理系统，如管道等；员工离开厂区前需淋浴；设计时应考虑到密闭系统的易维护性；进入密闭区域应有相应制度，将辅助人员的接触可能性降至最低；应制定被污染后的净化预案。 |
| 建筑材料（生产区域） | 选用符合GLP/GMP标准的材料。 | 选用符合GLP/GMP标准的材料；流水线车间尽可能减少管道、设备的设置以便于清洁；墙面、地板和天花板应使用无缝隙易清洁的材料。 | 应选用高度易清洁的抗菌材料；材料表面不会因工艺中使用的溶剂或者清洁剂而发生劣化； 墙体：选用非渗透型，应易于清洗，去除可能会存积污染物的紧固件或其他连接器； 地面：一体式无缝的表面质地以避免绊倒的风险； 天花板：选用抗菌材料，通往公共区的门沿与天花板之间的缝隙应使用密封材料密封； 照明：三角垫片或其他相似器具以密封照明设备与天花板的缝隙； 房门：自闭式通风量固定类型的房门，以保持室内压力； 公共区：应从密闭区外面进入公共区，插座都应有防水盖，开关应彻底清洗。 | 同OEB4。 |
| 更衣室（便服更换为工作服） | 依据GLP/GMP标准选择合适的材料。 | 依据GLP/GMP标准选择合适的材料。 | 极易清洁的抗菌材料； 墙体：选用非渗透型，应易于清洗，应去除可能会存积污染物的紧固件或其他连接器； 地面：防水，一体无缝的表面质地以避免绊倒的风险； 照明：吊顶格子或类似风格； 房门：自闭式通风量固定类型的房门，以保持室内压力。 | 同OEB4。 |
| 脱衣室 | 不作要求。 | 不作要求。 | 与生产区域建筑材料的OEB4要求相同 | 同OEB4。 |
| 淋浴/喷雾区域 | 不作要求。 | 不作要求。 | 墙体和天花板：无缝抛光的防水材料；其他材料与生产区域建筑材料的OEB4要求相同 |  |
| 分装区域 | 依据GMP标准选择合适的材料。 | 依据GMP标准选择合适的材料。 | 墙体：非渗透型，表面应易于清洗； 地面：一体无缝的表面质地以避免绊倒； 天花板：抗菌材料，通往公共区的门沿与天花板的缝隙应使用密封材料密封； 照明：密闭，使用垫圈，嵌入或其他洁净室密封类型用于密封照明设备与天花板之间缝隙； 房门：自闭式通风量固定类型的房门，以保持室内压力。 | 同OEB4。 |
| 密闭策略 | 经通道连接相邻区域，室内为负压。 | 同OEB2。 | 根据原料药空气中的浓度和生产线泄漏的风险考虑是否安装气闸；应平衡空气分布以维持合适的气压；过滤组前后应安装压力阀；生产和后勤区域都应安装中央压力监控系统 | 同OEB4。 |
| 室内空气供应 | 天花板高度的气流方向应为非吸入向下垂直式的，新鲜空气换气次数应符合相关标准。 | 与OEB2相同，附加下列要求：合适的终端过滤；如果终端过滤不可行，过滤网应安装在其他区域的风管前端，OEB3的区域出风口应使用易清洗的不锈钢材料。 | 与OEB2相同，附加下列要求：合适的终端过滤；如果终端过滤不可行，过滤网应安装在风管前端，OEB4的区域出风口使用易清洗的不锈钢材料。 | 同OEB4。 |
| 室内排风/回风 | 排风口高度应位于工艺设备背后靠近地面的位置；相邻区域的污染物可以通过压力差和物理方法阻隔；在经过合适过滤后全面通风可以进行循环；集尘排风不能循环； 局部排风不应循环，在经过合适的过滤后直接排出；排出浓度应该小于1/2的设计接触限值；会有干料通过的非密闭或半密闭的转运点或可能有粉尘释放的工艺区域应安装排风。 | 在OEB3的区域风管终端安装高效空气粒子过滤器；如果终端过滤器不可行，高效空气粒子过滤器应安装在其他区域的风管前端，OEB3的区域出风口应使用易清洗的不锈钢材料； 局部排风要求与OEB2相同；开放式或半开放式工艺除了局部排风，还需设置层流，以使粉尘浓度低于接触限值。 | 在OEB4的区域风管终端安装高效空气粒子过滤器；如果终端过滤器不可行，高效空气粒子过滤器应安装在其他区域的风管前端，OEB4的区域出风口应使用易清洗的不锈钢材料；如果有回风，应安装2个高效空气粒子过滤器，或者在下风口安装1个实时的粒子检测系统作为泄漏报警；粉尘收集器应密封不透风； 对于密闭进料的工艺和无法进行采样的密闭系统应设置局部通风；工艺车间或临近区域的局部排风应安装高效粒子过滤器（终末高效粒子过滤器）以避免管道和机械系统污染物的影响；排出浓度应该小于1/2的设计接触限值 | 同OEB4。 |
| 过滤器更换 | 可更换标准的过滤器外壳。 | 通过袋进袋出系统安装或者直接在工艺车间或区域安装。 | 通过袋进袋出系统安装或者直接在工艺车间或区域安装；在安装过程中风管应密闭；当高效粒子过滤器发生改变时应进行完整性测试。 | 同OEB4。 |

表3：小型实验性、制剂车间和生产工艺的密闭

|  | OEB2 | OEB3 | OEB4 | OEB5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减压装置和防爆膜 | 标准设备 | 标准设备 | 捕捉缓冲箱应设计为2面独立的气流释放，粉尘收集系统应该密闭 | 同OEB4。 |
| 液体输送 | 所有技术都适用；应将溅出和泄漏的可能性降到最低；为控制有害蒸气可安装局部排风系统。 | 与OEB2相同，附加下列要求：立即清洗溅出物；评估泄漏的防范制度。 | 与OEB2相同，附加下列要求：使用连接处和管道与挡板之间有着良好焊接的合适管道来控制溢出和泄漏的可能性；控制因使用TC快速接头导致泄漏的可能性；泵需要机械封装和清洗；如果断点没有污染的话可快速断开。 | 与OEB4相同，都应采用专用系统，并在合适的地点清洗。 |
| 固体/液体分离 | 所有技术都适用；使用不密闭的设备可能因为液体干燥造成的污染导致不可接受的空气浓度，因此可能需要局部排风。 | 同OEB2；应在密闭系统内移动固体，不进行手工作业；在系统停机和清洗过程中会释放粉尘，可能需要局部通风系统来清除。 | 应在密闭系统内移动固体，进料时可能需要局部通风系统；应在合适地点清洗设备。 | 同OEB4；应采用专用设备。 |
| 液体/液体分离 | 所有技术都适用；使用不密闭的设备可能因为有害烟雾导致不可接受的空气浓度，因此可能需要局部排风。 | 需要密闭设备。 | 传输需要设置防泄漏装置，区域内设置局部通风系统；应在合适的地点清洗设备。 | 同OEB4；应采用专用设备。 |
| 散装活性物料投料 | 未作要求。 | 未作要求。 | 推荐使用预称重或相似做法。 | 对于成批的尺寸的称重，应使用预称重或相似做法。 |
| 活性物料称重 | 需要有效的局部通风系统。 | 层流室或在称重室安装有效的局部通风。 | 隔离器、手套箱或供应商预称重。 | 同OEB4；应采用专用设备，供应商单批预称重或预装袋或相似做法 |
| 活性物料输送 | 活性物料应袋装后使用刚性桶输送，或使用合适的中型散装容器以使溅出或容器损坏的可能性降至最低。 | 同OEB2。 | 存储区域到称重或工艺区域的距离应最短化；只允许授权人员进入；规范输送方法以将容器损坏的可能性降至最低；做好输送过程中发生溅出的应急预案。 | 与OEB4相同；此外，非中型散装容器或预装罐必须外包一个防泄漏、坚固密封的容器。 |
| 固体进料或输送 | 真空输送应使用安装有局部排风系统的进料站，螺旋输送或直接进料应安装有效的局部排风系统。 | 应经过安装有效局部通风的密闭进料系统。 | 容器到反应罐通过密闭投料手套箱或分裂蝶阀或其他能达到设计接触限值的阀门连接；设备应在合适的区域进行清洗。 | 同OEB4；应采用专用设备，高度整合的容器到反应罐的输送，快速输送接口，机器人输送，在线溶解的方法使密封等级处于可接受的范围；设备因在合适的地点清洗。 |
| 成粒或混合 | 安装有局部通风的传统工艺。 | 密闭的成粒输送；推荐安装局部通风系统。 | 设备间的成粒输送应通过分裂蝶阀或其他能符合设计接触限值的阀门；进料处推荐安装隔离器或手套箱，局部引风；设备应在合适的地点清洗。 | 设备间的成粒输送应通过高度整合的阀门（分裂蝶阀、快速输送接口或其他能符合设计接触限值的阀门），进料处推荐安装隔离器或手套箱，局部引风；设备应在合适的地点清洗。 |
| 粒径降低或分割 | 开放式的碾磨和人工进料可能导致不可接受的空气浓度；开放式的碾磨和过筛需要在层流或逆通风室内进行；碾磨、过筛和摇摆工艺应加以密闭，使用重力进出料；并在密闭系统内输送。 | 密闭系统内碾磨、过筛和摇摆，进料处应安装有效的局部通风或层流。 | 考虑湿式碾磨和超声处理；需要高度整合的输送；进料处推荐安装局部通风；粉尘收集系统更换第二层滤膜，碾磨机和微粉磨机清洗室时要处于密闭状态，设备应在合适的地点清洗。 | 同OEB4；应采用专用设备 |
| 药剂成型 | 安装有局部通风的压片或成粒的密闭设备；不应人工进料或使用进料斗；禁止使用滑阀，推荐使用蝶阀。 | 压片或成粒输送需要使用蝶阀；片剂输送无人工介入；片剂搬运应与包装进料斗直接相连。 | 压片和成粒应使用高度整合的输送设备；设备应包括自动片剂输送和质检；人工质检应在密闭状态下进行。 | 考虑使用微丸包衣胶囊取代片剂。 |
| 药剂规格 | 对于无包衣和压缩片未作要求 。 | 优先选用薄膜包衣或凝胶包衣的压缩片剂。 | 药剂规格是要能安全操作的，或者单独包装。推荐的工艺包括直接冷冻干燥、多层包装、凝胶包装、小丸型/胶囊化。 | 同OEB4。 |
| 薄膜包衣 | 禁止在包衣台正面进料和出料。 | 推荐包衣台顶部进料，底部出料的设计或使用包衣柱；包衣台正面进料和出料的设计必须安装有效的局部通风。 | 包衣台使用密闭自动化的输送或通过高度整合的阀门进行顶部投料底部出料；设备应在合适的地点清洗。 | 同OEB4；应采用专用设备 |
| 包装 | 适用的传统技术。 | 将无包衣片剂投入进料斗时使用自动化或密闭输送；密闭的过滤器、吸塑线和进料口应安装有效的局部通风；重制岗位需要安装吸风罩或逆风桌。 | 薄膜包衣或者凝胶包衣的片剂应遵循OEB3的要求；无包衣片剂在过滤、吸塑和投入进料斗时需要额外的控制；重制岗位需要安装吸风罩或逆风桌。 | 高度整合的输送入进料口；过滤盒吸塑设备应使用隔离技术；吸塑包装应无污染；应使用专用设备，并在合适的地点清洗。 |
| 注射剂混合物（起始） | cGMP要求足够，处理干料需安装有效的局部通风。 | 处理干料需安装层流/有效的局部通风，产生液体气溶胶的设备或工艺过程需要进行密闭。 | 应使用隔离器（手套箱）技术；对正压式隔离器意外损坏造成的健康危害进行风险评估；根据评估结果，决定正压式隔离器是否安装次级密闭（隔离器和/或气闸周围的层流室）。 | 由于密闭损坏会造成严重的健康危害，应安装负压式隔离器。 |
| 注射剂混合物（终末） | cGMP要求足够，防止溅出。 | 产生液体气溶胶的设备或工艺过程需要进行。 | 根据评估结果来决定正压式隔离器是否安装次级密闭（隔离器和/或气闸周围的层流室）。 | 由于密闭损坏会造成严重的健康危害，应安装负压式隔离器。 |
| 充装瓶装注射剂 | cGMP要求足够，防止溅出。 | 高速充装设备需要进行密闭。 | 与OEB3相同；根据空气采样结果决定是否使用隔离器技术（手套箱）。 | 由于密闭损坏会造成严重的健康危害，应安装负压式隔离器。 |
| 注射剂冷冻干燥 | 未作特别要求。 | 未作特别要求。 | 根据空气采样结果决定是否使用隔离器技术。 | 同OEB4。 |
| 机械设备 | 未作特别要求。 | 密闭区域内不使用非必须的设备、马达、驱动和管道。 | 同OEB3。 | 同OEB4。 |
| 工具 | 未作特别要求。 | 未作特别要求。 | 专用的洗涤器（如果适用）；高效空气粒子过滤器，应安装在尽量靠近工艺区，以防机械区的污染；如使用再循环式CIP（定位清洗）系统，设备必须摆放在密闭区域以防设备被污染。 | 同OEB4；密闭的机械区域因安装通风系统。 |
| 设备清洗 | 清洗工艺应尽量减少水的使用和废水的产生；废水中有害物质的浓度应低于土壤和水的生态毒要求。 | 同OEB2。 | 除了OEB2要求，如果可行，设备应在合适的地点清洗；设备不能在合适的位置清洗的，必须评估能减少空气或皮肤污染的方法；不在生产区域清洗的则需要单独用于拆卸的区域；必须制定收集、输送和废水处理、灭活的规程；高压水管会产生气溶胶而不适用于室内或设备的清洗。 | 同OEB4。 |
| 文件传递 | 未作特别要求。 | 未作特别要求。 | 使用电子数据传递；推荐使用实验室信息管理系统；必须制定消毒和记录纸防污染规范。 | 同OEB4。 |
| 设备维护 | 当设备和室内进行清洗时，应进行日常维护；应急维护时应佩戴防护服和呼吸器；维护应尽量减少水的使用和废水的产生；废水中有害物质的浓度应低于土壤和水的生态毒要求。 | 除了OEB2的要求，在工艺车间进行生产时，应佩戴防护服和呼吸器进行设备的紧急维护。 | 除了OEB3，应使用区域专用的维护工具；专用工具则应在进行消毒后才能离开工艺车间；在生产时，应通过隔离器或手套箱进行设备的应急维护；应佩戴防护服和合适的呼吸器；重复利用的个体防护用品在除去前，应进行全面的消毒；一次性个人防护用品在去除和丢弃前必须经过处理。 | 除了OEB4要求，日常和应急维护可能使员工皮肤和呼吸器接触到混合物，维护工作必须在隔离器内进行。 |

表4：运行以及试点工厂的实践

|  | OEB2 | OEB3 | OEB4 | OEB5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总则 | 禁止饮食，抽烟和使用化妆品。操作间门需保持常闭。溢出物必须尽快清理，使用一般或HEPA 真空清扫设备。禁止使用干式清扫粉尘。废弃物在进行处理前，应套两层袋子并禁止弄碎或挤压。 | 同OEB2。 | 除OEB2外，还包括：只有工作相关的设备和物资才能带入管控区域。在拆卸之前，所有的设备和配件必须除污。员工应尽可能少呆在管控区域内。及时用HEPA系统真空清扫产生的可见粉尘。湿式真空清洁工作表面及地板。光滑侧壁塑料容器中的废弃物需二层包装，以便于从管控区域清除时除污。 | 区域进入受控；谢绝参观；禁止移除设备或物资。 |
| 工作服 | 禁止在车间以外的地方穿着工作服，禁止工作服在家里清洗。 | 除OEB2外，还包括，当从使用OEB4化合物的车间离开时，穿着的工作服应回收不得未包扎带离工作区，或者进入前外套一件洁净的实验服。 | 同OEB3。 | 同OEB3。 |
| 废物处理 | 所有废弃物的处理，建议有效密闭包扎后焚烧 | 同OEB2。 | 同OEB2。 | 同OEB2。 |

表5：实验室操作

|  | OEB2 | OEB3 | OEB4 | OEB5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规实验室操作 | 尽可能减少使用量。将物品存放于密闭容器中，以避免污染，保持容器处于密闭状态。避免在通风橱或其他密闭装置外产生气溶胶。如有化合物溅出，立即使用湿式法或高效过滤吸尘器进行清理。每天工作结束前应清理工作台。 | 除OEB2操作外，还包括：只能在通风橱或其他密闭装置内产生气溶胶（液态和粉状）。在实验室门，通风橱或其他密闭装置上张贴警示标识。 | 除OEB2和2操作外，还包括：将物品存放于不易碎的密闭容器中，以避免污染。使用液态或悬浮状化合物，而不是粉状物质。避免产生气溶胶。在每次实验结束后和一天工作结束前清理工作台。 | 除OEB2，2和3操作外，还包括：将化合物存放于完全密闭的容器中。避免在手套箱外产生液态或粉状气溶胶。 |
| 固体物质称量或转移 | 在工作台面上称量或转移克级化合物。 | 称量/转移百克级化合物时，需要使用通风橱或其他通风密闭装置。在工作台面上称量毫克级化合物。 | 根据称量物质的重量和密度选择使用通风橱或其他合适的通风密闭装置。需要使用供气式呼气防护用品，实验室服，安全眼镜和手套。 | 同OEB4。根据称量物质的重量和密度决定是否需要使用手套箱。除在手套箱内操作外，应使用供气式呼气防护用品，安全眼镜，手套和皮肤保护用品。 |
| 液体物质的转移 | 对于挥发性液态物质，需要使用通风橱。 | 同OEB2。 | 如产生液态气溶胶（如使用针头或注射器，产生涡流，超声处理），需要使用通风橱或其他合适的通风密闭装置。需要使用实验室服，安全眼镜和手套。 | 需要使用通风橱或其他合适的通风密闭装置。如产生液态气溶胶，必须在手套箱内操作。使用正确的皮肤防护用品。 |
| 动物喂食 | 标准的良好实验室操作（GLP）规范。 | 同OEB2。 | 应使用一次性实验室服，防护手套和防护眼镜。当喂食实验食物、注射或局部实验时，应使用呼吸防护用品。 | 同OEB4。也许需要使用面罩，这取决于经皮肤接触所产生的健康危害。 |
| 实验室分析 | 常规实验室操作。 | 同OEB2。 | 需要使用防护手套。 | 需要使用一次性实验室服和防护手套。在指定的实验室内进行分析。 |
| 活性成份或产品的质量控制分析 | 在通风橱或其他合适的通风密闭装置内，进行粉碎，筛选，干燥和硬化。 | 同OEB2。 | 如在粉碎，筛选，干燥和硬化检测中会产生大量的气溶胶，建议使用手套箱。 | 所有操作在手套箱内完成。 |
| 饲养笼清洗和玻璃器皿清洗 | 常规操作。 | 同OEB2。 | 在将饲养笼移出实验室前，必须将饲养笼表面的含药物粉尘或液滴清理干净。将玻璃器皿移出实验室前，必须将表面残留的药物清理干净。 | 同OEB4。 |
| 动物饲养 | 常规操作。 | 常规操作。 | 当喂食实验食物、注射或局部实验或动物分泌代谢产物时，需要使用呼吸防护器和其他皮肤防护。 | 同OEB4。 |
| 实验室废弃物的处理 | 实验室废弃物必须进行分类收集，包装和通过焚烧进行处理。 | 同OEB2。 | 同OEB2。 | 同OEB2。 |

表6：工业卫生/健康监护程序

|  | OEB2 | OEB3 | OEB4 | OEB5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业卫生采样 | 对有可能接触风险的所有操作进行定性风险评估。可能接触值大于二分之一接触限值的所有操作都应进行个体接触监测。一旦确认接触值大于二分之一接触限值，需要进行定期采样并制定行动计划，以使接触值小于二分之一接触限值。采取工程控制措施后，在取消个体防护前，需进行个人和区域采样以评估控制效果。监测结果大于职业接触限值的区域，如果不能通过PPE减少接触，需要立即禁用危害物。 | 同OEB2。 | 对所有的有潜在接触风险的制程进行定性风险评估。潜在接触值大于10%接触限值的所有制程，需要进行个体接触评估。监测结果在10%到100%接触限值的制程需要定期采样并制定行动计划以降低接触值至二分之一接触限值之下。监测结果大于接触限值的，提供PPE以降低至接触限值以下，并制定行动计划降低接触值致二分之一接触限值以下。如果PPE不能降低接触值，需要立即禁用危害物。。可以经皮吸收且有毒的化合物，应在管控区域外的更衣室进行采样，以评估粉尘迁移和污染程度。进行工程控制以后，在取消个体防护前，需进行个体和区域采样以评估控制效果。在不规则表面采集样品用以评估经皮吸收化合物的表面污染程度。表面样品也用于评估从管控区域内移出的设备的除污情况。 | 同OEB4。 |
| 工业卫生培训 | 对需要接触化合物的所有员工进行危害告知培训。 | 同OEB2 | 培训内容包括：接触健康风险，接触途径，公司内部接触限值，工业卫生采样方法和结果说明，不同等级的控制措施，个人防护器具，医疗卫生监护程序，除污和意外事件的管理程序（溢洒等）。 | 同OEB4 |
| 健康监护培训 | 可能危害接触的所有员工（基于强生协议），需要告知健康危害标识征兆，以及适用的报告程序。 | 同OEB2 | 同OEB2。 | 同OEB2 |
| 健康评估 | 基于已建立的公司内部协议和符合适用的法律法规，自由裁量进行职业健康服务。 | 同OEB2 | 上岗前：基于某种化合物的特性，将可能的接触风险或实际风险评估结果与适用的OELs相对比，体检项目还依赖于客观医疗/测试标准的可用性。 定期：每年或者基于公司内部的规定自行决定 | 同OEB4 |
| 员工告知 | 如适用，应告知员工任何体检或者医学监护的结果以及用于应对额外风险和后续的一切医疗措施。 | 同OEB2 | 同OEB2 | 同OEB2 |
| 记录保存 | 基于公司内部规定并符合其他法律法规， 工业卫生采样调查记录，任何体检评估测试结果记录，任何诊断为不良健康影响的记录需要保存时限为员工服务年限加30年。 | 同OEB2 | 同OEB2 | 同OEB2 |