- 目的

  - 加强安全用电及全厂电气设备的管理和运行维修工作，提高电气设备完好率和安全、经济运行，预防触电及设备事故发生，保障职工生命安全。

- 范围

  - 本规定适用于全厂，同时也适用于厂内的外承包商的固定、临时用电和电气作业。

- 职责

  - 电气部：负责公司各类电气设备、电气作业的管理，包括开具临时用电作业票，断电送电管理。

  - EHS管理部：负责检查、监督安全用电情况。

  - 按照属地管理原则各部门负责各自责任区域施工用电现场安全管理，负责执行相关规定。负责承包商临时用电时的管理。

  - 监护人：

    - 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

    - 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

    - 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

    - 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

    - 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

    - 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业，或换由其他监护人监护，但需做好交接并做好记录。

  - 作业审批人

    - 应在作业现场完成审批工作；

    - 应核查安全作业票审批级别与制度规定级别一致情况，审核环节符合公司管理要求情况；

    - 应查安全作业票中各	项风险识别及管控措施落实情况。

- 参考文件

  - ISO45001 要素8.1

  - 化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2022

  - 《用电安全导则》GB/T13869-2017

- 定义

  - 临时用电为三相五线制380V及以下的临时架设线路用电。

  - 电气设备根据其电压，划分为：

    - 高压设备：设备对地电压1000伏以上者。

    - 低压设备：设备对地电压1000伏以下者。

- 运行程序

  - 安全用电一般管理制度：

    - 专职电工属特种作业人员，须经过技术培训，考试合格，取得相关资格证书后后才能独立工作。

    - 电气工作人员应具备下列条件：

      - 经医生鉴定无妨碍工作的病症。

      - 按其职务和工作性质，熟悉本规程的有关部分，并经考试合格。

      - 掌握紧急救护法

    - 新工人和实习人员，必须经过培训考试合格，方可下现场随同工作。电气工作人员间断工作连续六个月以上，必须重新考试，合格后方可恢复工作。

    - 外单位派来的电气工作人员，应熟悉现场电气接线情况和有关安全措施。否则，不准安排工作。

    - 电工应严格遵守国家电力安全规范和本规定。

    - 电气设备、线路的一切修理工作，必须由合格的电工进行，其它人员一律禁止上述工作。

    - 电气设备、线路修理时，应拉下开关和刀闸，在开关和刀闸处上锁，并挂上“有人操作，禁止合闸”的标牌。

    - 任何电气设备未经验电和做好安全措施前，一律视为有电对待，绝对不准触及。

    - 凡电动工具在使用结束后或暂停工作时，应切断电源。

    - 运行中的电气设备带电部分，任何人不得触及，已安装好的安全罩或围栏隔离装置未经EHS管理部批准不准拆除。

    - 电气设备要注意保护，防止进水、蒸气、酸、碱等液体影响绝缘，配电室内不得堆放与电气无关的杂物。

    - 挂在电气设备上的危险标志、告示牌，非原来放置人或未经原放置人的同意均不得移动。

    - 安装电灯或临时灯时，火线必须进开关，罗口灯头外罗纹不准接火线，在更换灯泡时，必须先切断电源。

    - 电气装置拆除后，不准留有可能带电的电线，如果必须保留电线时，应将电源切断，并将电线头用绝缘胶布包好。

    - 新装的电气设备在使用前，应检查绝缘，接地、使用场合等是否符合有关技术规程的要求，否则不予使用。

    - 在进行有危险性的电气作业时，至少有两人进行，其中一个工作，一个监护。

    - 生产设备的防雷防静电接地，应定期检测，存档。

    - 凡高压配电室，非电工不准入内；低压配电室非电工严禁入内操作。

    - 在易燃、易爆的场所装设电气设备，所有电气设备、原件都必须符合防爆要求，并验明合格证。

    - 电气工作人员工作时，基本安全用具、辅助安全用具等必须装备齐全。

    - 禁止使用自己不熟悉的电气工具、电气设备。在变电所、配电室或带电设备附近，禁止用钢卷尺等金属导体量具进行测量，以防触电。

    - 使用喷灯、压接枪和电气焊等明火作业时，必须执行《动火作业管理规定》 火焰与带电部分的安全距离不少于下列规定：10KV及以下/1~6米；10KV以上/6米以上。

    - 雷电时，所有室外变电所、架空线以及室内架空引入线（包括进线刀闸）上的工作均应停止。

    - 任何工作人员发现违反本规定的作业，危及人身和设备安全现象，有权停止其工作。任何违反本规定的命令可拒绝执行，但应向发令人说明原因。

    - 变配电室的孔洞、门窗应采取措施，严防小动物入内造成事故。

  - 临时用电注意事项：

    - 电气部应指定专人负责临时用电安全管理(以下简称“电管员”）。

    - 需要临时用电时，临时用电申请人应报电气部电管员，电气部电管员到现场确定方案，并填写《临时用电作业票》。

    - 如承包商需临时用电，按照属地管理原则，由属地车间/部门进行管理。

    - 申请部门、电气部电管员应督促施工单位按批准的临时用电方案、由持证电工架线，并在规定时间内拆除。

    - 临时用电工作结束后，由临时用电申请人向电气部电管员申请拆除。

    - 凡在非本责任区用电系统内临时用电，均需按属地管理规定办理报批，未经批准私自取电、未办手续延期使用临时用电者按公司有关规定执行考核。

    - 安装临时用电线路的作业人员，必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

    - 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

    - 在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。

    - 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

    - 在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析。分析合格标准为：

      - 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积百分数）；

      - 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积百分数）。

    - 各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。

    - 动力和照明线路应分路设置。

    - 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、加锁，并挂安全警示标牌，接、拆线路作业时，应有监护人在场。

    - 临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

    - 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置、使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合GB50194的有关要求，并有良好的接地;

    - 临时用电还应满足如下要求：

      - 火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

      - 临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线；

      - 临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；

      - 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m；

      - 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定：

        - 电缆线路敷设路径应有醒目的警告标志；

        - 沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥；

        - 在电缆敷设路径附近，有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施。

      - 对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越道路时应加设防护套管；

      - 现场临时用电配电盘、箱应有电压标志和危险标志，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并上锁管理；

      - 行灯电压不应超过36V；在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过12V；

      - 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

    - 临时用电单位未经批准，严禁向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。

    - 临时用电时间一般不超过15天，特殊情况不应超过30天；用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致；用电结束后，用电单位应及时通知电气部拆除临时用电线路。

    - 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

    - 电气部电管员送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。

    - 电气部对临时用电设施要有专人进行维护管理，并进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。

    - 进入作业现场的人员应正确佩戴满足GB39800.1要求的个体防护装备。

    - 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

    - 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T260中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

    - 作业完毕，应及时进行验收确认。

    - 作业内容变更，作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。

    - 工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。

    - 安全作业票应规范填写，不得涂改。

    - 临时用电作业许可证是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要妥善保管。

    - 临时用电作业证一式三份，第一联交审批部门留存，第二联交申请部门，第三联存放在现场。保存期2年。

  - 检查、维护与操作：

    - 操作时如果发现电气设备有问题，应及时通知值班电工，不得自行处理。任何电气设备故障的处理，均必须由专职电工进行。在处理事故时，应采取必要的安全措施。

    - 车间一般电气设备的操作由生产操作工执行，特殊电气设备的操作宜由值班电工进行。

  - 紧急处理：

    - 当生产装置或专业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

    - 电气设备及线路有损坏、拆断或带电部分绝缘损坏裸露，以及在运行中发现异常情况危及人身、设备安全时，应停止运行，待修复后才可继续使用。

    - 发现有人触电未脱离电源时，可以不经上级批准立即切断电源进行抢救，但事后应及时向上级报告。

    - 发现有人触电，应立即切断电源。如为低压不能切断时，应用干燥不导电物体，将触电者脱离电源。如为高压必须切断电源后紧急抢救。

    - 电气设备发生火灾时，必须首先切断电源，然后用绝缘灭火器材灭火。严禁使用泡沫灭火器灭火。

    - 厂房内大量泄漏易燃、易爆气体需紧急灯送电时，严禁在现场操作非防爆型开关、按钮，宜在配电室、变电所执行，以免扩大事故。

    - 在紧急事故状态下的操作，可以不用操作票，但应有人监护。操作结束应立即报告上级、补办工作票手续。（双回路电源紧急倒换电源列入此项，但两路电源的开关必须装有可靠的机械联锁装置）。

    - 高压设备导电部分发生接地故障，切断电源前，如室外设备，则不得进入故障点8~10米的范围：如室内设备，则不得进入故障点4~5米范围，抢救人员不在此限，但必须穿绝缘靴，戴绝缘手套。

- 记录

  - 海正药业（杭州）临时用电安全作业证  FEHSOP-S03-1

- 附录

  - 附录1

海正药业（杭州）临时用电安全作业证

Form:FEHSOP-S03-1                                                                  编号:xxxxxxx

| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  | 作业申请 时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业实施时间 |  |  |  | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  | 作业内容 |  |  |
| 电源接入点及 许可用电功率 |  |  |  |  |  |  | 工作电压 |  |  |
| 用电设备名称及额定功率 |  |  |  |  |  | 监护人 |  | 用电人 |  |
| 作业人 |  |  |  |  |  |  | 电工证号 |  |  |
| 作业负责人 |  |  |  |  |  |  | 电工证号 |  |  |
| 涉及的其他特殊作业 |  |  |  | □动火作业 □断能上锁 □高处 □其他（ ） □不涉及 |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他作业证编号（不涉及时划掉或N/A/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  | □火灾 □爆炸 □中毒窒息 □灼烫伤 □触电 □机械伤害 □其他（ ） |  |  |  |  |  |
| *可燃气体分析（运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所） |  |  |  |  |  |  |  | 是否涉及 | □是 □否 |
| 分析时间 |  |  | 时 分 |  | 时 分 |  | 分析点 |  |  |
| 可燃气体检测结果 |  |  |  |  |  |  | 分析人 |  |  |
| 序号 | 安 全 措 施 |  |  |  |  |  |  | 是否涉及 |  |
| 1 | 作业人员持有电工作业操作证 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 2 | 在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 3 | 上级开关已断电、加锁，并挂安全警示标牌 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 4 | 临时用电的单相和混用线路要求按照TN-S三相五线制方式接线 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 5 | 临时用电线路如架高敷设，在作业现场敷设高度应不低于2.5m,跨越道路高度应不低于5m |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 6 | 临时用电线路如沿墙面或地面敷设，已沿建筑物墙体根部敷设；穿越道路或其他易受机械损伤的区域，已采取防机械损伤的措施；在电缆敷设路径附近，已采取防止火花损伤电缆的措施 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 7 | 临时用电线路架空进线不应采用裸线 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 8 | 暗管埋设及地下电缆线路敷设时，已备好“走向标志”和“安全标志”等标志桩，电缆埋深要求大于0.7m |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 9 | 现场临时用配电盘、箱配备有防雨措施并可靠接地 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 10 | 临时用电设施已装有漏电保护器，移动工具、手持工具已采取防漏电的安全措施（一机一闸一保护） |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 11 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 12 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 13 | 作业场所已进行其他检测且符合作业安全要求 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |  |
| 14 | 其他安全措施： 上述安全措施落实人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  |  |  |  | 接受交底人 |  |  |
| 用电单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配送电单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |