- 目的

  - 建立动火作业安全操作规定，保障动火时的正确安全管理。

- 范围

  - 厂区内一切产生明火，或产生火源的作业活动。

  - 机修车间、检修车间、安装公司工场内的固定动火作业除外。

- 职责

  - EHS管理部：负责各动火作业制度的培训、指导、监督、检查和管理并且定期对公司各车间、部门的执行状况。负责一级、特级动火作业的审批。

  - 保安消防部：参与动火作业的防火检查和监督。

  - 车间、部门：车间主管及以上人员负责二级动火作业的审批。车间主任以上人员负责一级动火作业的批准。工厂总经理负责特级动火作业的审批。按属地管理原则，车间、部门作好动火作业前的准备、安全措施、检查、气体测试、现场监护，并确保作业过程现场安全以及全面负责动火作业在管辖范围的执行、监督。

  - 监护人：

    - 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

    - 确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

    - 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

    - 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

    - 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

    - 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业，或换由其他监护人监护，但需做好交接并做好记录。

  - 作业审批人

    - 应在作业现场完成审批工作；

    - 应核查安全作业票审批级别与制度规定级别一致情况，审核环节符合公司管理要求情况；

    - 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。

- 参考文件

  - 危险化学品企业特殊作业安全规范GB30871-2022

- 运行程序

  - 动火作业的分类。根据火灾危险程度，将动火作业分为特级动火，一级动火和二级动火三个级别；遇节假日、公休日、夜间（当天19:00至第二天06:00）或其他特殊情况，动火作业应升级管理。

    - 特级动火作业：在火灾爆炸场所处于运行状态下的生产装置、管道、储罐、容器等部位上及进行动火作业（包括带压不置换动火作业）。存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防护堤内的动火作业。

    - 一级动火作业：在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业外的动火。管廊上的动火作业按一级动火作业管理；

    - 二级动火作业：除特级动火及一级动火以外场所的动火作业。

  - 生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，根据其火灾、爆炸危险性大小，经公司负责人或EHS管理部批准，可以按二级动火管理。

  - 严禁无证动火及审批手续不完备的动火。违反动火作业规定将受到严重处罚可能包括终止聘用合同。

  - 动火作业的申请与准备：

    - 动火申请人向车间/部门负责人提出申请，车间/部门负责人应进行评估，确认动火作业的必要性。动火申请人应为车间/部门班长及以上人员。动火申请人为动火作业负责人，负责动火前准备、人员安排等工作。

    - 确需动火，由动火申请人在OA上发起动火审批流程。审批完成，联系安全员、动火作业负责人会同其他相关人员前往需动火现场，对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全及防火措施。

    - 作业前，车间/部门需对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施。

    - 动火前由动火负责人进行复核，安全员进行检测确认。

  - 动火作业前，应由安全员对参加作业的人员进行安全措施交底，主要内容如下：

    - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

    - 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

  - 动火作业基本要求

    - 动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业场所应急需求。

    - 凡在盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及GB30871-2022规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

    - 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

    - 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施，污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围15m 范围内可能泄露易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所，应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。

    - 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。

    - 在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上火设备内部动火作业时，动火前应进行风险分析。并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

    - 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

    - 当生产装置或专业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

    - 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T260中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

    - 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任（该岗位工作一年以上），并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。

    - 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备氧含量不应超过23.5%（体积比）。在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水、取样作业。

    - 动火期间，距动火点30m 内不应排放可燃气体；距动火点15m 内不应排放可燃液体；在动火点10m 范围内，动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点10m范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。

    - 进入作业现场的人员应正确佩戴满足GB39800.1要求的个体防护装备。

    - 特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。

    - 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

    - 使用电焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m，二者与动火点间距不应小于10m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。

    - 遇五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业；因生产缺需动火，动火作业应升级管理。

    - 涉及可燃性粉尘环境的动火作业应满足GB15577要求。

    - 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

  - 动火分析的取样和判断

    - 动火作业前应进行气体分析，要求如下：

      - 动火分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析。

      - 在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火，应在动火点10m范围进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点10m范围进行气体分析。

      - 气体分析取样时间与动火开始时间间隔不应超过30分钟。

    - 特级、一级动火作业中断时间超过30分钟，二级动火作业中断时间超过60分钟，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测。

    - 动火分析合格判定指标为：

      - 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测-浓度应不大于0.5%（体积百分数）；

      - 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积百分数）。

      - 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量19.5%-21%；CO≤30mg/m3；H2S≤10mg/m3。

  - 特级动火作业要求：

    - 特级动火必须提前制定书面安全施工方案，落实安全防火防爆及应急措施。方案内需注明作业场所的设备、空间的清洗、置换、盲板抽堵作业的相关内容、安全防范措施以及应急准备。动火方案必须由生产、安全、工程装备等部门及动火属地负责人共同会商并制定切实可行的安全作业方案，并由上述人员签字确认、审核，随动火作业证一起审批。

    - 在设备或管道上进行特级动火作业时，设备或管道内应保持微正压；

    - 存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业；

    - 生产装置运行不稳定时，不应进行带压不置换动火作业。

  - 固定动火区管理

    - 固定动火区应设置明显标志；应每年至少对固定动火区进行一次危害辨识，周围环境发生变化时，公司应及时辨识、重新划定。

    - 固定动火区的设置应满足以下安全条件要求：

      - 不应设置在火灾爆炸危险场所；

      - 应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或测风方向，并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求；

      - 距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于30m；

      - 室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开，门窗外开，室外道路畅通；

      - 位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器；

      - 固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物，应制定并落实完善的防火安全措施，明确防火责任人。

  - 动火作业证的办理

    - 特级动火作业由动火车间、部门申请，落实安全措施，车间、部门最高负责管理领导审核，经公司安全员、EHS管理部负责人确认，由工厂总经理终审批准。

    - 一级、二级动火作业由动火作业车间按动火许可证的项目逐项填写，落实安全措施，清除场地易燃易爆溶剂，进行动火分析，监护人对安全措施进行检查确认并签字。

    - 动火许可证上应清楚标明动火等级、动火有效期限、申请办证部门、动火详细位置、动火方式、内容、危害辨识、安全防火措施、动火分析取样地点、取样时间、分析结果、动火时间以及各级责任人、审批人、实施安全交底人和监护人的签名和意见等。

    - 在禁火区内，除生产工艺用火外，其它可产生火焰、火花和赤热表面的作业，均属动火作业，必须办理动火许可证手续。在高处、进入受限空间内等进行动火作业，还应执行高处、进入受限空间作业的安全规定。

    - 在禁火区内的塑料焊作业需办理动火作业证。

  - 动火作业证的关闭

    - 动火作业完毕后应清理现场，监护人要会同动火作业负责人、安全员共同检查现场，消除残火，确认无火险隐患，并由安全员在动火作业证上完工确认签字，方可离开现场，关闭动火作业证。

  - 动火作业证的管理

    - 动火作业证一式三份，第一联交审批部门留存，第二联交申请部门，第三联存放在现场。保存期2年。动火作业证参见附件。

    - 动火许可证应放置在动火现场显著位置。

    - 特级、一级动火许可证的有效期为8小时，二级最长不超过12小时。超过有效期限，应重新办理动火作业许可证。

    - 一份动火证只准在一个动火点使用。不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围。

  - 金属焊接、切割作业属特种作业，动火执行人员必须符合以下条件：

    - 年龄满18周岁；

    - 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；

    - 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格，并持有效证件；

    - 符合相应工种作业特点需要的其他条件。

- 记录

  - From:FEHSOP-S08-1动火作业安全作业证

- 附录

  - 附录1

海正药业（杭州）动火安全作业证

第一联 申请车间

申请申请

Form:FEHSOP-S08-1                                                     编号：xxxxxxx

| 申请动火单位 |  |  |  |  | 作业申请时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火地点及动火部位 |  |  |  |  |  | 作业内容 |  |  |
| 动火作业实施时间 |  | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 动火方式： |  | □气割 □电焊 □氩弧焊 □切割 □电钻 □塑料焊 □其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他特级作业 |  | □断能上锁 □受限空间 □高处作业 □临时用电 □其他（ ） □不涉及 |  |  |  |  |  |  |
| 涉及其它的作业证编号 （不涉及时划掉或N/A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  | □火灾 □爆炸 □中毒窒息 □灼烫伤 □触电 □机械伤害 □其它（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 动火级别（勾选） |  | □二级 □一级 □特级 |  |  |  | 节假日、公休日、夜间或其他特殊情况（升级管理） |  | □是 □否 |
| 动火分析（安全员） 仪器编号_____ ______ 分析人 ______ ____ |  | 分析时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分析点 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分析数据： |  |  |  | LEL: CO: H2S: O2: |  | LEL: CO: H2S: O2: |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  | 是否涉及 |
| 1 | 相关的容器、管路和设备是否已清洗、置换合格，达到动火条件 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 2 | 作业场所及周围的易燃物已清理 ，并已采取覆盖、铺沙等手段进行隔离 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 3 | 动火设备、管道是否与生产系统可靠隔绝 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 4 | 现场灭火器、水源是否准备好，动火警示标识是否到位 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 5 | 已采取防火花飞溅措施 ，作业人员配备必要的个体防护装备 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 6 | 乙炔瓶已直立放置，已采取防倾倒措施并安装防回火装置；乙炔气瓶、氧气瓶与火源间的距离不应小于10m，两气瓶相互间距不应小于5m |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 7 | 电焊机所处位置已考虑防火防爆要求，且已可靠接地 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 8 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷漆等可能引起火灾爆炸的危险作业 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 9 | 已开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施，交叉作业已明确协调人 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 10 | 动火点30m内垂直空间未排放可燃气体；15m内垂直空间未排放可燃液体，10m范围内及动火点下方未同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业，10m范围内未见有可燃性粉尘清扫作业 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 11 | 溶剂储罐区动火点同一防火堤内和防火间距内的储罐未进行取样作业 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 12 | 用于连续检测的移动式可燃气体检测仪已配备到位 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 13 | 配备的摄录设备已到位，且防爆级别满足安全要求 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 14 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票，作业现场四周已设立警戒区 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不适用 |
| 15 | 其它安全措施： 上述安全措施落实人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火执行人资质确认 （安全员） 注：本条不适用于塑料焊作业。 |  | 是 否 不适用 - 焊工是否有焊工证 □ □ □ - 焊工证是否在有效期内 □ □ □ - 姓名 特种作业证号：_______ ____ 安全员确认签名： |  |  |  |  |  |  |
| 监护人签名： |  |  |  | 动火前，岗位当班班长验票 |  |  |  |  |
| 安全交底人： |  |  | 接受交底人： |  |  |  |  |  |
| 作业负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位（一级、二级）意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHS管理部意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工厂总经理终审批准（特级） 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工确认人 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |