- 目的

  - 加强气瓶安全监察工作，保证气瓶安全使用：明确钢瓶使用管理的安全要点，确保气瓶在运输、储存、使用和进出过程中的安全。

- 范围

  - 本制度适用于公司内所有车间、仓库及所有使用气瓶的车间、部门。

- 职责

  - 供应链管理部：负责确保气瓶进出、运输、储存、发放时安全。

  - 生产车间：负责车间领用数量、种类的控制及检查使用时的安全。

  - EHS管理部：监督气瓶在各方面的安全工作。

- 参考文件

  - 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017

  - 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021

  - 《气瓶颜色标志》GB/T 7144-2016

  - 《气瓶警示标签》GB16804-2011

  - 《气瓶使用安全管理规范》Q/SY1365－2011

  - 《瓶装气体分类》GB/T16163-2012

  - 《溶解乙炔气瓶充装规定》GB13591－2009

  - 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017

  - 《气瓶安全使用技术规定》T∕CCGA 20006-2021

  - 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令2021第八十八号

- 定义

  - 无。

- 运行程序

  - 气瓶的分类：

    - 按瓶体结构划分：

      - 无缝气瓶；

      - 焊接气瓶；

      - 纤维缠绕气瓶；

      - 低温绝热气瓶；

      - 内装填料气瓶。

    - 按公称工作压力划分：

      - 高压气瓶：指公称工作压力大于或者等于10Mpa的气瓶；

      - 低压气瓶：指小于或者等于10Mpa的气瓶。

  - 供应方管理

    - 气体采购部门应督促供气单位提供合法的营业执照、《安全生产许可证》、《危化品经营许可证》、《道路运输经营许可证》、工业气瓶产品合格证，产品质量证明书、定期检验合格证等相关复印件。并明确相关方安全职责。

    - 供气单位提供的工业气瓶外表颜色、字样、字色和色环，必须符合国家标准《气瓶颜色标记》的规定。

    - 供气单位的工业气瓶应专瓶专用，不得改装其他气体。

    - 气瓶运输车辆应无安全隐患并配备灭火器：禁止氧气瓶、乙炔瓶混放（包括空瓶）；气瓶应配备瓶帽和防震圈，立放时，气指必妥善固定，且车箱高度不得低于瓶高的三分之二；卧放时，气瓶头部应方向一致，且堆放高度不得超过车箱高度；进入公司应减速慢行，并按指定线路行驶。禁止在防火、防爆重点部位、要害部位和有明火的场所附近停车，因特殊情况需停车时，驾驶员和押运员不得同时离开。

    - 气瓶的钢印标记是识别气瓶的依据。钢印标记必须准确、清晰。钢印的位置和内容必须符合国家有关标准。

  - 气瓶装卸要求

    - 装卸气瓶时应轻装轻卸，避免气瓶相互碰撞或与其他坚硬的物体碰撞，禁止抛、滚、滑、碰和倒置；

    - 将气瓶向高处举放或需把气瓶从高处放落地面时，应两人同时操作，并要求提升与降落的动作协调一致，轻举轻放，不应在举放时抛、扔，或在放落时滑、摔。

    - 装卸、搬运缠绕气瓶时应配备好瓶帽，注意保护气瓶阀门，防止撞坏。

    - 卸车时，要在气瓶落地点铺上铅垫或橡皮垫；逐个卸车，严禁溜放。

    - 装卸作业时，不应将阀门对准人身，气瓶应直立转动，不准脱手滚瓶或传接，气瓶直立放置时应稳妥牢靠。

    - 装卸有毒气体时，应预先采取相应的防毒措施。

    - 装卸氢气及氧化性气瓶时，工作服、手套和装卸工具、机具上不应沾有油脂。

    - 装卸现场禁止烟火，并配备足够的灭火器。

  - 收发管理

    - 外购气瓶由供应链管理部登记、建账和发放管理，对于供应商提供的无防震垫圈、安全帽、安全用色及安全标识的气瓶应拒绝接收。气瓶到货按附件《气瓶到货检查记录表》的要求检查，并做好记录。

    - 确保正确标识。

    - 在搬动存放气瓶时，应装上防震垫圈，旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动和减少碰撞。

    - 严禁发放和使用超期气瓶，超过检验期的气瓶应及时退库，由供应链管理部部负责送检。

    - 气瓶进库或上、下楼搬运时，一律不得用电磁起重机搬运。气瓶搬运、装卸要轻拿轻放、禁止用肩扛或在地面上滚动。

    - 装卸不同种类的气瓶，应根据不同的危险特性采取相应措施。如氧气瓶及专用工具严禁与油脂类接触，操作人员也绝不能穿用沾有油脂或油污的工作服、手套，以免引起燃烧爆炸。

    - 对于装卸有燃烧爆炸危险性气体的机械工具，应有防止产生火花的措施。

  - 储存管理

    - 应置于专用仓库储存，并有专人负责管理，气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定。

    - 入库的空瓶、实瓶和不合格瓶应分别存放，并有明显区域和标志。

    - 仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源；仓库内应通风、干燥，避免阳光直射。

    - 盛装易聚合反应或分解反应气体的气瓶，必须规定储存期限，并应避开放射性射线源。

    - 旋紧瓶帽，放置整齐，留有通道，妥善固定。气瓶应加以固定，防止气瓶倾倒。

    - 空瓶与实瓶两者应分开放置，并有明显标志。气瓶存放地点应做好防火、通风，不相容气体应分开存放（如：氢、氧）。毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，应分室存放，并在附近设置防毒用具或灭火器材。

    - 保管人员必须按危险品管理制度，做好安全防范工作；每次检查完毕都需作好记录。

    - 装有压缩气体的钢瓶（如氧气瓶等），禁止放在实验室内，必须放在室外指定地点，如需放置需做好安全工作。

    - 气瓶禁止放置在建筑物公共区域及露天场所。

    - 气瓶在存放期限，应定时测试库内的温度和湿度，并作记录。库房最高允许温度和湿度视瓶装气体性质而定，必要时可设温控报警装置。

    - 发现气瓶漏气，首先应根据气体性质做好相应的人体保护，在保证安全的前提下，关紧瓶阀，如果瓶阀失控或漏气不在瓶阀上，应采取应急处理措施。

    - 应建立并执行气瓶出入库制度，并做到瓶库账目清楚，数量准确，按时盘点，账物相符，做到先入先出。

    - 气瓶出入库时，库房管理员应认真填写气瓶出入库登记表，内容包括，气体名称、气瓶编号、出入库日期、使用单位、作业人等。

    - 在工作区内建立相对集中的气瓶存放点，放置本部门临时不用（30日内不用）的气瓶，存放地应有警示标志。

  - 运输管理

    - 运输工具上应有明显的安全标志。

    - 必须配戴好瓶帽 (有防护罩的除外)，防震圈(集装气瓶除外)、轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。直立运输应符合GB/T 30685的要求，可靠固定气瓶，以免气瓶移动或相互碰撞；直立运输的专用气瓶，宜不装防震圈；立放时，车厢高度应在瓶高的三分之二以上。钢瓶运输时钢瓶一般平放，并且瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，且不超过五层，并用三角木垫卡牢，防止滚动。

    - 瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸，产生读物的气瓶，不能同车（厢）运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不能与气瓶一起运输。

    - 夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒；人员密集区应避免白天运输。

    - 严禁烟火。运输可燃气体气瓶时，运输工具上应备有灭火器材。

    - 近距离搬运气瓶徒手倾斜滚动的方式搬运，距离较远或路面不平时，应使用特制机械、工具搬运，并用铁链等妥善加以固定。不应用肩扛、背驮、怀抱、臂挟、托举或二人抬运的方式搬运。

    - 气瓶搬运到目的地后，放置气瓶的地面应平整，放置时气瓶应稳妥可靠，防止倾倒或滚动。

  - 使用管理

    - 不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。

    - 使用钢瓶中的气体时，要用减压阀（气压表）。

    - 合理使用，每月对照附件8.2进行安全状况检查，确保符合使用要求。

    - 气瓶的放置地点，不得靠近热源，距明火10米以外。盛装易聚合反应或分解反应气体的气瓶，应避开放射性线源。

    - 气瓶立放时应采取防止倾倒措施。

    - 夏季应防止曝晒。

    - 严禁敲击、碰撞。

    - 严禁在气瓶上进行电焊引弧。

    - 严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。

    - 瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力，永久气体气瓶的剩余压力，应不小于0.05MPa；液化气体气瓶应留有不少于0.5～1.0%规定充装量的剩余气体。

    - 在可能造成回流的使用场合，使用设备商必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等。

    - 气瓶投入使用后，不得对瓶体进行挖补、焊接修理。如需进行挖补、焊接修理等工作，应通知EHS管理部和供应链管理部联系有资质的单位进行。

    - 氧气瓶不得沾有油污或油脂。

    - 开启或关闭瓶阀时，人要站在瓶嘴侧后方，不得过快，不得使用铁器敲打瓶阀，不应使用锤子、管钳、长柄螺纹扳手。

    - 发现瓶阀漏气，或打开无其他、或存在其他缺陷时，应将瓶阀关闭，并做好标识，返回气瓶充装单位处理。

    - 不应将气瓶内的气体向其他气瓶倒装，不应自行处理瓶内的余气。

    - 在安装减压阀或汇流排时，应检查卡故或连接螺帽的螺纹完好。用于连接气瓶的减压器、接头、导管和压力表，应涂以标识，用在专一类气瓶上。

    - 操作人员应保证气瓶在正常环境温度下使用，防止气瓶以外受热：

      - 不应将气瓶靠近热源。安放气瓶的地点周围10m范围内，不应进行有明火或可能产生火花的作用（高空作业时，此距离为在地面垂直投影距离）；

      - 气瓶在夏季使用时，应防止气瓶在烈日下暴晒；

      - 瓶阀冻结时，应把气瓶移到较温暖的地方，用温水或温度不超过40℃的热源解冻。

    - 气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损坏或其安全可靠性有怀疑时，应通知EHS管理部和供应链管理部进行检查和处理。

  - 降压或报废处理

    - 报废气瓶的处理由供应链管理部负责，应送气瓶罐装单位或联系有处理资质的单位进行处理。任何人和部门不得在公司内处理报废或完好的气瓶。

    - 高压气瓶容积残余变形率大于 10%接报废处理。

  - 仓库管理人员职责要求

    - 气瓶的管理应遵守普通物料的管理规定。

    - 仓库管理人员上岗工作时，定时巡视各气瓶安全情况，每次巡查后，应做好记录，如发现漏气等异常现象时，应立即向供应链管理部管理人员汇报。

    - 仓库管理人员必须了解和熟悉消防知识，并且做到合理保管使用消防器材。

    - 经常巡视气瓶仓库以及周围环境，严禁明火，电气设备防爆、消除事故隐患。

  - 培训

    - 气瓶仓库保管人员和搬运、和使用气瓶的人员上岗前除接受厂级安全培训外，还得进行气瓶安全知识培训、常规安全操作步骤、设备的安全使用、急救知识、消防知识以及本程序的培训。

    - 气瓶的储存、搬运、和使用部门应定期对相关人员进行安全技术教育和培训。

- 记录

  - 气瓶钢瓶到货检查记录表Form：FEHSOP-S38-1

  - 气瓶钢瓶日常检查记录表Form：FEHSOP-S38-2

  - 气瓶颜色标志一览表Form：FEHSOP-S38-3

- 附录

  - 附录1

气瓶钢瓶到货检查记录表

编号：Form:EHSOP-S38-1

| 气瓶名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 不涉及 | 备注 |
| 1 | 外观检查 | 气瓶外表面是否有裂纹、凹陷、弯曲、垂直度差、烧伤、电弧伤及严重腐蚀等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓶阀是否有弯曲、变形、裂纹等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防震圈、瓶帽和瓶阀等附件是否齐全、完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶警示标签是否清晰可见，标签内容与充装介质是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶是否有电子识读标识、制造标志‌ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 瓶体、字体颜色 | 氢气 |  | 体色：淡绿 | 字色：大红 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氧气 |  | 体色：淡蓝 | 字色：黑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮气、空气 |  | 体色：黑 | 字色：白 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙炔 |  | 体色：白 | 字色：大红 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氦气、氩气 |  | 体色：银灰 | 字色：深绿 |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验周期和记录‌ | 气瓶是否有定期检验标志，是否在检验有效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看制造日期，气瓶是否在设计使用年限内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全装置检查 | 气瓶的压力表是否完好且正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶安全阀是否在校验有效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶减压阀是否完好且正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 运输和包装‌ | 气瓶的运输和包装是否符合安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶是否直立向上装在车上，妥善固定，具备防止倾斜、摔倒或跌落的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 附录2：

气瓶钢瓶月度检查记录表

Form：FEHSOP-S38-2

| 检查地点 |  |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改意见 |
|  | 气瓶堆放是否合理 |  |  |  |
|  | 空瓶与实瓶是否分开放置 |  |  |  |
|  | 气瓶外观是否保养良好 |  |  |  |
|  | 瓶体颜色及安体颜色是否符合相关要求 |  |  |  |
|  | 不同类型气瓶是否分开存放，有毒气体气瓶、或接触后能引起燃烧、爆炸的气瓶，是否分室贮存 |  |  |  |
|  | 存放气瓶的仓库通风是否良好 |  |  |  |
|  | 气瓶存放是否防护措施 （如防振圈、瓶帽、固定措施等) |  |  |  |
|  | 气瓶存放处是否远离火源 |  |  |  |
|  | 气瓶进出是否符合《气瓶安全使用管理规定》（EHSOP-S38的要求） |  |  |  |
|  | 报废气瓶的处理是否符合要求 |  |  |  |
|  | 在搬动存放气瓶时，是否装上防震垫圈，旋紧安全帽，并轻拿轻放 |  |  |  |
|  | 装卸操作人员是否符合规范 |  |  |  |
|  | 使用气瓶中的气体，是否按规定使用减压阀 |  |  |  |
|  | 气瓶使用过程中是否存在敲击、碰撞现象 |  |  |  |
|  | 严禁在气瓶上进行电焊引弧或用温度超过 40℃的热源对气瓶加热 |  |  |  |
|  | 气瓶连接软管是否完成 |  |  |  |
|  | 气瓶使用前是否对软管进行试漏 |  |  |  |
|  | 压力表是否在使用期 |  |  |  |
|  | 减压阀是否在有效期 |  |  |  |

说明：

- 各相关车间/部门每月对气瓶的使用/存储场所进行一次检查并形成记录。

- 各项规范要求详见《气瓶安全使用管理规定》（EHSOP－S38）。

- 对于检查所发现的问题应尽快落实整改。

  - 附录3：

气瓶颜色标志一览表

Form：FEHSOP-S38-3

| 序号 | 充装气体名称 | 化学式 | 瓶色 | 字样 | 字色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 | CH≡CH | 白 | 乙炔不可近火 | 大红 |
| 2 | 氢 | H2 | 淡绿 | 氢 | 大红 |
| 3 | 氧 | 02 | 淡 (酞)兰 | 氧 | 黑 |
| 4 | 氮 | N2 | 黑 | 氮 | 淡黄 |
| 5 | 空气 |  | 黑 | 空气 | 白 |
| 6 | 二氧化碳 | CO2 | 铅白 | 液化二氧化碳 | 黑 |
| 7 | 氨 | NH3 | 淡黄 | 液化氮 | 黑 |
| 8 | 氯 | Cl2 | 深绿 | 液化氯 | 白 |
| 9 | 氟 | F2 | 白 | 氟 | 黑 |
| 10 | 乙胺 | C2H5NH2 | 银灰 | 液化乙胺 | 大红 |