- 目的

  - 减少因长期使用地下贮罐、排水系统和其它地下运输泄露而造成的土壤和地下水的 污染，规范定期检查测试的要求。

- 范围

  - 适用于全公司所有地下、半地下贮罐、池和排水系统。

- 职责

  - 员工：

    - 在生产活动过程中，避免使土壤与地下水遭受污染。

    - 任何车间和员工都有责任和义务，对发现的泄露（包括地下管道、储罐的泄露）或疑似的情况进行汇报，并在条件的许可下，采取有效的防泄露措施。

  - 部门/车间：对本车间/部门属地管辖区内的地下管路、储罐、地下池进行的检查纳入车间设备的年度检维修计划，对排查出的隐患进行整改。负责各属地范围内的废水管道及污水池的维护，坏死草坪、树木的修复与污染泥土的修复、更新。

  - EHS部对清洗和进罐（池）的检查的安全可行性进行审核，并对整个过程进行监督和管理。

    - 负责联系相关有资质的单位对公司内的土壤与地下水污染状况进行定期检测；

    - 对可能被污染的土壤与地下水，考虑采取相应的措施。

    - 及时将有关地下水和土壤污染的信息，告知相关车间与部门。

    - 在项目选址前，负责考察土壤与地下水的污染状况并与完成项目审批时有关土壤与地下水污染状况评估的工作。

  - 装备、基建等相关部门协助部门/车间落实隐患整改，为待检查的储罐、池体、运输管理系统，提供技术资料的支持，包括池体的设计结构、布置图、要求使用年限等技术参数。

- 参考文件

  - 《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号

  - 《土壤污染防治行动计划》国发〔2016〕31号

  - 《地下水质量标准》 GB14848-2017

  - 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 GB 15618-2018

  - 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

  - 《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002

  - 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 GB 36600-2018

  - 中华人民共和国水污染防治法（2017年年修订） 主席令第70号

  - 中华人民共和国环境保护法（2014年版） 主席令第9号

  - 中华人民共和国土壤污染防治法（2018年） 主席令第8号

  - 关于印发杭州市土壤污染重点监管单位土壤环境管理办法的通知 （杭土壤办  2019   3号）

  - 污染地块地下水修复和风险管控技术导则HJ 25.6-2019

  - 《地下水污染源防渗技术指南（试行）》

  - 《地下水污染防治实施方案》环土壤〔2019〕25号

  - 建设用地土壤污染状况调查技术导则HJ25.1-2019

  - 关于发布《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》的公告 生态环境部2021年第1号

  - 《浙江省土壤污染防治条例》浙江省第十四届人民代表大会常务委员会2023公告第10号

- 运行程序

  - 防控措施：公司新、改、扩建项目，涉及新增有毒有害物质的，或可能对土壤和地下水造成更大环境风险的，应制定土壤与地下水污染防控专项方案，提出具体防范措施，报环保管理部门。新、改、扩建项目涉及到环评管理重大变动的，应在重新报批的环境影响评价文件中增加对土壤和地下水环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。

  - 土壤、地下水的防渗管理：公司使用危化品的生产、储存场所、危废处置场所等高风险地区在设计阶段应考虑防渗要求；在日常使用期间应进行防渗排查工作。

  - 设备设施管理：建设涉及有毒有害物质的生产、储存、运输管道以及建设污水处理池、应急池等存在土壤与地下水污染风险的设备设施，应当同时建设土壤与地下水污染防治设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

  - 隐患排查：公司应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，每季度至少开展1次。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

    - 重点区域包括：涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；

    - 重点设施包括：涉及有毒有害物质的反应釜、地下储罐、地下管线以及处理处置设施等。

  - 设备设施拆除：公司设施拆除过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，应委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。

  - 应急预案：编制突发环境事件应急预案，当包括防止土壤和地下水污染相关内容。应急预案应按相关规定报所在地环保主管部门备案。重点单位突发环境事件可能造成土壤和地下水污染的，应及时采取应急措施，尽可能避免或者减少土壤和地下水污染风险。

  - 定期监测：公司应自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，土壤每二年至少开展一次，地下水每年开展一次。主要监测重点区域、重点设施周边存在污染隐患的土壤和地下水，监测结果向所在地环保主管部门报告，同时向社会公开。

  - 警示标识：按照有关规范做好地下水监测井的保护装置及警示标识，应当露出地面0.5m左右，对地下水监测井进行统一编号并加盖。做好地下水监测井的日常维护，原则上应长期保留，以便于数据对比及监督管理。

  - 风险评估：对于土壤监测结果超过国家和省有关建设用地土壤污染风险管控标准，或者地下水监测结果超过地下水相关标准的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定开展环境调查与风险评估，根据风险评估的结论采取风险管控或者治理与修复等措施。

  - 治理与修复：公司若需转运污染土壤到异地处置的，应当将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等资料，提前十五个工作日向所在地环保主管部门和接收地的环保主管部门报告。

  - 所有各生产线、部门：

    - 对岗位使用到的地下储罐的液位变化必须全面了解，记录，发现储存物料有异常用量或疑似有泄露或渗漏的情况，及时向主管领导报告。

    - 危险化学品使用、储存区域须有有效围堰，不应有泄漏，围堰排水阀门必须是长关闭状态。

    - 凡是有地下贮罐或地下水池等地下容器的车间和部门应建立地下容器的档案，并在EHS部和工程部留档。

    - 当发现雨水被污染时，汇集到事故应急池，输送至污水处理站。

  - 对地下容器检查的安排：

    - 根据车间具体的生产安排，在地下储罐（池）、半地下罐（池）使用2年后，安排对地下容器进行一次检查。今后的检查频次由车间根据生产安排和所盛的物料自行决定。

    - 所有需要进入地下储罐（池）、半地下罐（池）等必须严格遵守进入密闭空间的管理规定。

    - EHS部提出进入地下容器的其他规范要求和装备，并进行统一的配置、存放、保管和维护。

    - EHS部对进入地下容器的人员进行培训，并检查培训的效果，以确保进入地下容器的人员知道存在的风险、应该掌握的安全技术和急应自救等EHS措施。

  - 工作程序

    - 强制要求

      - 断能上锁、排残液、水浸泡、打开人孔、通风，严格按照进入密闭空间和断能上锁的管理规定执行。

      - 安排强制通风系统确保进入到全程结束有不停的通风。

    - 检查方法

      - 针对常规性的检查，以人员目视为主，如有需要，则需要根据地下储罐的材质、埋地方式和检查的必要性，有针对性的采取：

- 采用盛水常压试漏

- 盛水/肥皂水打压试漏的方法

- 采用空气试压的方法

      - 人员做好准备工作后，佩戴防爆手电，进入容器，针对检查项目进行目视检查。

    - 地下容器内部的检查项目

      - 容器壁

      - 焊缝/连接处/折死角

      - 容器的底部及死角处

    - 地下容器外部（包括裸露部分）检查项目

      - 容器与管道的焊接处

      - 法兰的对接处

    - 污水池和消防池的检查

      - 在生产车间的污水集水池周边雨水渠设置定期监测点，每月监测一次，发现有异常情况，及时进行跟踪。

  - 地下水监测

    - 公司在全厂区设置的地下水取水井，每年对地下水进行检测分析。发现异常情况，将立即展开调查、维护、治理。

  - 土壤检测

    - 公司在全厂区设置土壤监测点，每年对土壤进行检测分析。

发现异常情况，将立即展开调查、维护、治理。

  - 培训

    - 提供有关进入受限空间和使用防毒面具的各方面信息和知识，必须在使用之前进行培训，培训内容要全面、通俗易懂。

      - 培训内容包括：

- 使用防毒面具的必要性，如何正确佩戴以及正确使用、维护防毒面具，确保防毒面具起到有效防护的作用；

- 防毒面具的使用限制和防护能力；

- 紧急情况下正确有效使用防毒面具的方法，包括其出现故障的情况；

- 对防毒面具进行检查、佩戴、摘除、使用和面部密合检验的方法；

- 应急设备的拉起装置

- 气体检测仪的使用

- 记录

  - From:EHSOP-E03-1土壤和地下水污染隐患排查清单

  - From:EHSOP-E03-2土壤和地下水污染隐患排查表

  - From:EHSOP-E03-3土壤和地下水污染隐患排查台账

- 附录

  - 附录1

土壤和地下水污染隐患排查清单

From:EHSOP-E03-1

| 序号 | 类型 | 排查重点 | 设计信息 | 日常管理信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | 进料口、出料口、法兰、排尽口、基槽等 | 是否有泄漏预警系统 是否有溢流收集装置 | 是否有专人管理 是否发生过泄漏事故 是否定期检测维护 |
| 2 | 废液收集设施 | / | 是否有防渗设计 |  |
| 3 | 液体装卸平台 | 卸料管路、基槽、溢流收集装置 | 是否有防渗设计 是否有溢流收集装置 |  |
| 4 | 管道运输 | 阀门、法兰等 | 是否具有防腐蚀设计 是否具有防渗设计 是否具有管沟设计 |  |
| 5 | 泵传输 | 齿轮、泵轴等 | 是否为无泄漏泵 是否具有防渗设计 是否有溢流收集装置 |  |
| 6 | 散装商品存储与运输 | 覆盖物、围挡等 | 是否有防风雨、防流失措施 | 是否有专人管理 是否发生过泄漏事故 |
| 7 | 固态物质存储与运输 | 包装材质等 | 包装是否规范 是否有防护设施或容器 |  |
| 8 | 液态物质存储与运输 | 包装材质等 | 是否具有防渗漏措施 |  |
| 9 | 污水处理与排放 | 管道材料、连接口、覆盖物、围挡等 | 是否具有防渗措施 是否有其他防护措施 是否有防风雨、防流失措施 | 是否有专人管理 是否发生过泄漏事故 是否定期检测维护 |
| 10 | 紧急收集装置 | 基槽、进料口、出料口等 | 是否有防腐蚀设计 是否有防渗措施 |  |
| 11 | 车间储存 | 收集点和堆放点等 | 是否有设计车间储存点 是否有防渗措施 | 是否有专人管理 是否发生过泄漏 |

  - 附录2

土壤和地下水污染隐患排查表

From:EHSOP-E03-2

检查地点：               检查人员：                 检查时间：

| 检查标准 | 检查评价 |
| --- | --- |
| 巡检记录及时准确 |  |
| 有定期检查、维修、防腐计划 |  |
| 罐体无腐蚀、变形 |  |
| 设备基础、钢结构完好，无变形沉降 |  |
| 围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好 |  |
| 地沟完好，无开裂、渗漏 |  |
| 硬化地面完好，无开裂、渗漏 |  |
| 附属管线密封点无泄漏 |  |
| 易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施完好投用 |  |
| 储存、处理废水池设施结构完好，无开裂、渗漏 |  |
| 污水管线密封点无泄漏 |  |
| 污泥有明确收集处置去向 |  |
| 污泥堆放区防风雨、防流失措施完好 |  |
| 其他 |  |
| 填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/” |  |

  - 附录3

土壤和地下水污染隐患排查台账

From:EHSOP-E03-3

| 序号 | 检查时间 | 所处位置 | 隐患内容 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |