- 目的

  - 加强富阳园区雨水系统管控，规范雨水系统排放管理，确保雨水排放符合国家相关标准。

- 范围

  - 公司厂区内雨水沟、雨水总排放口及附属设备设施。

- 职责

  - 公共服务部：

    - 负责制定园区内雨水系统的清理计划并落实，督促各子公司按规范要求定期清理及管控属地范围内雨水沟。

    - 参与指导处理雨水系统的应急处置及相关部门协调工作。

  - 调度室：

    - 负责雨水管理制度起草、更新雨水系统的管理规定。

    - 负责雨水系统日常管理及操作。

    - 负责厂区雨水系统的日常监督巡查、检查，排放前取样送检工作。

    - 负责协调、处置异常时的应急处置工作。

    - 负责水样化验数据登记、巡查记录填写，异常情况记录等。

    - 负责对雨水系统污染事故的调查、原因分析。

  - 环保处理车间：

    - 负责对雨水水样分析化验、记录，并及时将化验数据进行汇总反馈调度及相关部门及领导。

    - 积极参与雨水异常应急处置工作，确保应急处置的及时性。

  - 装备部：

    - 负责雨水系统设备的维修、维护、保养等，确保所有应急设备正常。

    - 积极参与雨水异常应急处置工作，确保应急处置的及时性。

  - EHS管理部：

    - 定期对雨水系统进行排查检查，督促各职能部门落实整改不符合情况，对未及时落实整改，进行考核；

    - 加强日常巡查检查，发现各车间及事业部的违规行为及时制止。

    - 负责指导处理雨水系统的应急处置及相关部门协调、上报工作。

    - 参与对雨水系统污染事故的调查、原因分析，处理建议等。

    - 负责联系对雨水在线检测系统的运维。

  - 生产车间：

    - 负责车间属地范围内环形雨水系统日常管理工作，定期进行清理、监督检查。

    - 负责属地范围生产管控，加强雨水系统管理，杜绝发生倾倒、泄漏随意处置，造成雨水系统整体影响的事故 。

    - 负责属地发生异常情况的应急处置工作，并及时向调度室及EHS管理部报告。

    - 积极参与雨水异常应急处置工作，确保应急处置的及时性。

  - 子公司：

    - 负责在子公司属地范围内环形雨水系统与园区雨水系统对接处安装应急闸门；建立管理制度，落实管控措施。

    - 负责各子公司属地范围内环形雨水系统的定期清理工作。

    - 遵守园区雨水系统管理规定，雨水必须进行水质检测合格后开闸排放。

    - 应建立应急收集设施，突发事件后能立即收集污染水体。

    - 落实责任人，负责子公司属地范围内环形雨水系统日常管理，定期开展巡查工作。

- 参考文件

  - 《中华人民共和国水污染防治法》

  - 《生物制药工业污染物排放标准》

  - 《化工提升整改规范要求》

  - 《排污单位自行监测技术指南-发酵类制药工业》

- 定义

  - 无。

- 运行程序

  - 雨水系统收集与排放：

    - 正常情况，公司各区块雨水应急阀门全部关闭，禁止打开，需要排水时，公司调度提前进行取样(要求取3组平行样混合样)，送至环保车间进行化验，根据化验数据进行操作（排放标准：COD为50mg/l，悬浮物50 mg/l，氨氮为8mg/l，pH为6-9）。

    - 异常情况，调度及时开启至应急池闸门，排放至应急池，并及时开启应急输送泵排至环保处理车间进行处置，应急池水位随时保持清空或确保2/3的有效容积。

    - 在下雨时，公司厂区内无泄漏事故发生，收集前15分钟的雨水进入应急池，15分钟以后的雨水直接排放。当雨停止后，关闭雨水排放阀门。应急水池内收集的初期雨水或事故水，应及时通过应急输送泵打至环保处理车间处理。

    - 暴雨期间，调度随时关注水量情况，调整雨水阀门的开度，避免出现雨水倒灌厂区现象发生。

    - 排水过程中，发现水质异常或接到发生事故的通知，应及时停止排水，转应急处置状态。

    - 当班调度及时记录当天雨水渠数据及阀门开关时间段。

  - 环形水沟管理要求;

    - 各子公司/车间有任何水要排放入环形雨水沟都必须上报EHS管理部与调度备案，并对排放的水进行取样检测，必要时上报公司领导，符合国家排放标准才可排放。

    - 各子公司/车间环形雨水沟有任何新的管路接入（雨水排放管、蒸汽冷凝水排放管、其他管道）时，必须及时上报EHS管理部与生产调度备案。

    - 各子公司/车间清扫环形雨水沟周边马路时不得把杂物与油污清扫或冲洗到环形雨水沟内，车间内清扫出的杂物与污水不能倒入雨水沟。

    - 各子公司/车间环形雨水沟周边不允许堆放任何物品（物料桶、空桶等），若因特殊原始需短暂堆放物品，需上报EHS管理部与调度备案，获同意后做好相关的防范措施（防雨、防漏措施）。

    - 在车间环形水沟周边修理设备，必须做好防护措施，避免任何油污等流入环形雨水沟。

    - 新建车间或从未清理过车间的环形雨水沟进行初次全面清理。清理雨水沟需掀起所有雨水沟盖板，彻底清理雨水沟内所有淤泥等杂物。

  - 巡查、检测管理要求：

    - 夜间公司值班领导每夜值班对各车间环形雨水沟至少巡查三次，并将结果记录到值班记录本内。

    - 生产调度每班次对各车间环形雨水沟至少巡查二次（特别是排入雨水沟水的排放口），如有异常及时上报并联系相关部门进行处置。

    - 巡查发现雨水沟盖板破损、设备设施故障等情况，及时上报并联系相关部门进行处置。

    - 当巡查发现水质/检测数据出现异常/超标，调度立即通知相关领导及EHS管理部，并进行应急操作，并对异常情况进行调查。

    - EHS管理部进行日常巡查，发现异常情况及时联系调度室并进行跟踪落实。

    - 环保车间负责及时对水样进行化验，化验数据及时上报。对异常水样进行留样保存，针对环保突击采样，环保车间负责对数据进行同等取样分析、记录。

    - 每次排放雨水时，调度需巡查雨水排入葛溪的排放口及其周边水质情况。

  - 应急处置要求：

    - 车间因异常情况有物料或溶剂满出并流入车间环形雨水沟，应第一时间通知生产调度，调度根据流程进行应急处置，确认总雨水渠应急闸门开关状态，并上报车间领导、EHS管理部、公司领导，并启动应急预案（具体操作参照公司《突发环境事件应急预案》）。

    - 针对承包商等发生异常情况后，承包商应立即通知对接部门或属地管理人员。接到信息后，对接部门或属地管理人员及时告知调度和EHS管理部，调度根据应急流程进行应急处置。

    - 子公司因异常情况有物料或溶剂满出并流入车间环形雨水沟，应第一时间对涉及的雨水系统进行围堵或关闭子公司所属雨水沟应急闸门，并通知海正杭州公司调度和EHS管理部。如若事故影响控制在子公司所属雨水系统内，按照子公司应急程序进行处置；若事故影响扩大涉及园区雨水系统，由海正杭州公司统筹应急处置，子公司协助配合；若事故影响扩大至公司外围，由海正杭州公司及子公司双方及时向相关政府部门沟通交流。完成应急处置后，由双方EHS管理部、调度及其他相关部门统一进行事故调查，分析事故原因，落实整改措施。

  - 区域应急阀门管理

    - 调度负责对区域内的应急阀门进行检查，发现问题及时联系装备部对应急闸门等设备进行维修，装备部门定期维护保养。

  - 雨水总阀门管理

    - 车间周边都设置有环形雨水沟，通过区域雨水和应急水管理，保证清污分流；

    - 雨水总阀门日常处于关闭状态；如果发生泄漏和安全事故，必须通知调度第一时间进行堵漏，打开区域应急水收集阀门将废水排放到区域应急水池；并确认关闭雨水总阀。

    - 雨水沟全面铺设了水泥盖板，防止杂物进入，污染水沟。雨水沟分段设置有雨水沟观察口，调度日常每班定时对雨水沟进行巡查。

    - 区域应急阀门管理和雨水总阀两道保障，更大程度地减少废水泄漏的风险。

  - 应急阀门操作要求

    - 阀门关闭：电动关闭阀门时，按动阀门控制箱内的关闭按钮，阀门全部关闭后自动停止；手动关闭阀门时，顺时针转动阀门上部的手柄，直至阀门全部关闭，但不要用力过猛，以防损伤定位装置、损伤工件。

    - 阀门打开：电动打开阀门时，按动阀门控制箱内的打开按钮，则阀门慢慢打开，当高度达到一定高度时，摁关闭按钮，切忌不要摁停止按钮；手动打开阀门时，逆时针顺时针转动阀门上部的手柄，直至达到需要开启程度。

    - 雨水排放阀门故障、维修维护等不能关闭的情况下，应打开雨水收集阀门或采取其他的备用应急措施。

  - 考核

    - 如发现违反本管理规定现象，将对责任人进行考核，考核依据：《浙江海正药业股份有限公司EHS考核制度》

- 记录

  - 雨水渠化验数据记录表

- 附录

  - 附录1：雨水渠化验数据记录From:FEHSOP-E08-1

雨水渠 化 验 数 据 记 录

| 部 门 |  |
| --- | --- |
| 名 称 |  |
| 时 间 |  |

海  正  药  业  （杭  州）  有   限   公   司

雨 水 渠 化 验 数 据 记 录 表

From:FEHSOP-E08-1

| 日期 | pH | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 闸门开启 时间 | 闸门关闭 时间 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |