氮气运作管理规定

|  | 部门： Department | 姓名： Name | 签字/日期： Signature/Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人： Prepared by | 富阳EHS部 | 胡红春 |  |
| 审核人： Reviewed by | 富阳EHS部 | 刘经长 |  |
| 批准人： Approved by | EHS总监 | 宋慧波 |  |

| 颁发部门 Issued by | 富阳EHS部 | 执行日期 Effective Date | 2026.05.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 替换文件 Replaced For | EHSOP-S14 04版 | 复审日期 Review Date | 2029.04.30 |

| 修订历史 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 版本号 | 执行日期 | 修订内容 |
| 00 | 2010.12.20 | 新订 |
| 01 | 2015.03.25 | - |
| 02 | 2019.05.31 | 1.附录2增加2-丁醇； 2.修订6.1.2、6.5.3、7.1、8.1 3.增加8.3氮气SDS。 |
| 03 | 2022.05.31 | - 修订3.1、6.3 |
| 04 | 2025.05.31 | - 更换模板 - 修订8.3 |
| 05 | 2026.05.01 | - 增加6.5.5、6.5.6、7.2、7.3、8.4、8.5 |

- 目的

  - 为贯彻公司安全生产，降低生产、贮存过程中涉及易燃易爆有机溶剂的储罐、反应釜、接受罐等设备使用过程中存在的火灾爆炸风险，制定本规定。

- 范围

  - 适用于公司氮气制造、输送系统以及所有易燃易爆溶剂储罐、反应釜、接受罐等使用、产生易燃易爆有机溶剂、气体的设备。

- 职责

  - 各车间在生产过程中根据此规定进行氮气置换和氮气惰性化等操作。

  - 动力车间负责变压吸附（PSA）制氮机的日常运行及维护。

  - EHS管理部负责监督检查各车间执行情况。

  - 工程装备部负责氮气保护装置的设计和安装。

- 参考文件

  - 无。

- 定义

  - 氮气保护（氮气惰性化）：生产过程中易燃易爆物料运作易与空气混合形成爆炸性气体，为了降低爆炸风险，在生产过程中通入氮气，置换出空气，降低氧气含量，使存在的混合气体（气相）惰性化，没有足够的氧气难以形成爆炸性混合气体（气相），从而达到防爆的作用。

- 运行程序

  - 一般安全要求

    - 有爆炸混合气体存在危险的设施，如反应釜、储罐使用或配备氮气保护系统。

    - 在有易燃易爆混合气体的系统外需要动火检修时，须用氮气进行置换管道或容器内的气体/空气。系统内需要动火检修时，人员进去的情况下，不允许使用氮气置换。

    - 易燃料液输送一般用泵，如特定场合，需要压送料操作时，必须用氮气压料，禁止使用空气压料。

    - 进行氮气压料操作时，要考虑设备、管道的受压限值，防止氮气压力过高，泄漏。

    - 所有房间内充氮保护排气，必须排出房间外，不允许排在房间内。

    - 氮气的纯度≥98.5％。

    - 在发酵、动力等不涉及易燃易爆溶媒的车间禁止使用氮气，以免造成人员窒息。

    - 接触氮气保护的操作者上岗前必须接受氮气保护、氮气危害知识的培训。

    - 氮气保护使用部门应定期对氮气保护设施进行维护保养，作好记录。

    - 氮气置换后，残氧浓度≤3%（体积比）即为置换合格。特殊情况可根据易燃溶剂爆炸下限计算最低需氧量，置换后残氧浓度小于最低需氧量即为合格。

    - 氮气应通过密闭管道输送，操作时保持设备密闭，并提供良好的自然通风，在使用氮气或存在氮气泄漏可能的场所应设置警示标识。

    - 在精烘包等密闭场所进行氮气保护操作的，必须考虑缺氧的风险，现场应提供有效的通风，并安装风机停机报警装置，必要时安装固定式氧气报警装置及联锁控制装置，具有在氮气异常排放或泄漏时能自动切断氮气阀门。

  - 海正富阳厂区供氮系统

    - 海正富阳厂区使用变压吸附（PSA）制氮机进行制氮。

    - 变压吸附制氮机是以碳分子筛为吸附剂，利用碳分子筛的选择吸附特性，采用加压吸附，减压解吸的原理从空气中吸附和释放氧气；通过加压吸附、减压解吸的循环周期，使压缩空气交替进入吸附塔来实现空气分离，从而连续产出高纯度的产品氮气。

    - 制氮机分离出的氮气纯度为99.5%~99.99%，高纯氮气经过后期净化处理，通过管道输送到使用车间。

  - 氮气保护安装规范

    - 易燃液体贮罐(或接受罐)

      - 易燃液体贮罐顶部安装氮气管道，避免容器内物料与空气直接接触，同时防止物料挥发。

      - 安装氮气管道时，考虑供应氮气的供气流量应大于或等于由于泵抽出储罐内的液体所需的补充气量(即泵的最大输出能力)与由于外界气温变化而产生的储罐内气体冷凝和收缩所需补充的气量之和。因气温变化补充的气量计算，对于容积<3180m3的储罐，每立方米容积，每小时需补入0.178m3气封气。

      - 氮气管道上应安装压力表和控制阀门。

      - 安装氮气管道的同时安装阻火呼吸阀，溶剂储罐安装阻火式单呼阀，呼出口接至排气总管，最后到废气处理设施，严禁排放在室内。

      - 氮气管道进口与储罐排空口（呼吸阀），不能接在同一个口上，应合理分开一定距离。

      - 根据现场实际情况，可考虑安装自动启闭的氮封装置，其工作原理为：

        - 当储罐进料阀开启，向罐内加料时，液面上升，气相部分容积减小，压力升高，当罐内压力升至高于呼吸阀设定值时，呼吸阀自动打开，向外界释放压力，使罐内压力下降，降至呼吸阀压力设定值时，呼吸阀自动关闭。

        - 当储罐出料阀开启，放料时，液面下降，气相部分容积增大，压力下降，当罐内压力降至低于氮封装置设定值时，氮封装置自动开启，向罐内注入氮气，使罐内压力上升，当罐内压力上升至氮封装置设定值时，氮封装置自动关闭。

      - 氮封装置的设定压力应与呼吸阀的设定压力相匹配，一般略低于呼吸阀的设定压力。

    - 反应釜/浓缩釜/结晶罐

      - 使用易燃易爆液体或气体的反应釜、浓缩釜、结晶罐应安装氮气管道。

      - 氮气管道进口与排空口不能接在同一个口，应在对角线上，并合理分开一定距离。

      - 排空口不能排在室内，应接至室外经处理后排放。

      - 充氮管道阀门前安装压力表，便于观察氮气压力的情况。压力管道必须考虑反应釜的设计和工作压力。

  - 氮气保护使用安全操作规范

    - 必须根据进行氮气保护设备的受压限度，选择氮气置换的方式：

      - 常压设备：缓缓通入氮气，从顶部排出，根据设备容积确定需通入氮气的量，一般应通入氮气是设备容积的3倍，残氧浓度≤3%（体积比），或小于涉及易燃溶剂达到爆炸下限需要的含氧量。

      - 耐压设备：关闭容器所有进出管道阀门，打开真空阀抽真空，通过压力表观察确保真空度在容器受压限值内，然后通入氮气至微正压，再抽真空，再充氮气，反复操作三次。抽真空时，保持设备密闭。

      - 无抽真空的耐压设备，关闭容器所有进出管道阀门，打开氮气阀门通入氮气，通过压力表观察确保在容器受压限值内，再开排气，再充氮气，反复操作三次，保持设备密闭。

    - 变压吸附（PSA）制氮机

      - 应考虑现场氮气泄漏风险，保持现场通风良好。

      - 禁止将制氮过程中产生的氧气排放在室内，氧气排空口需高于屋顶。

    - 易燃液体贮罐

      - 第一次使用贮罐前，须先通氮气置换罐内空气。

      - 手动控制氮气保护方式

        - 液体贮罐处于静止状态时，少量开启氮气阀门，进行氮气正压保护。

        - 当液体贮罐出料时，罐内压力降低，稍开大氮气阀门，让氮气吸入，进行补压。

        - 当液体进入贮罐时，罐内压力升高，可少量开启氮气，进行氮气正压保护。

      - 自动启闭氮封装置方式

        - 安装、调试后，打开氮气阀门。

    - 接受罐

      - 真空接受罐：排空时，打开氮气阀门，让氮气吸入，进行补压。

      - 常压接受罐：使用前（空罐时），打开氮气阀门，置换容器内的空气，然后开始生产操作。

    - 反应釜/浓缩釜/结晶釜

      - 釜内易燃物料挥发气体与空气混合后遇火源有爆炸风险的操作，在投料前须进行氮气置换，一般先采取抽真空，后通氮气至微正压，再抽真空，再通氮气，反复三次。抽真空时，保持设备密闭。

      - 对于真空浓缩，结束后，进行排空操作时，须打开氮气阀门，让氮气吸入釜内。

  - 监测与测量

    - 氮气使用、储存场所，如果不能提供良好的自然通风，需安装氧气检测报警装置，并根据设备说明定期标定。

    - 使用氮气保护的设备，须进行氮气保护有效性验证，验证设备操作时氧气残氧浓度是否符合要求。

    - 工程装备部负责每年对自动启闭氮封阀和呼吸阀校验一次，并做好记录。

    - 对于氮气输送管路、制氮机及各需要氮气保护的设备必须制定维修维护计划，定期检查、维护。

    - 氮气管线接口（焊接、法兰、螺纹）、阀门、接头处，每季度进行一次试漏，并做好记录，记录详见附录4《氮气管线检漏检查表》。

    - 公司所有封闭、半封闭的涉及氮气的场所，以及有人员操作氮气的区域（如涉及氮气管线的夹层、精烘包，制氮机等），至少每季度组织一次对氮气管线及附属设施的专项检查。检查表详见附录5《氮气管线排查表》。

  - 氮气泄漏与应急

    - 迅速疏散污染区域人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。

    - 应急处理人员佩戴自给正压式空气呼吸器。

    - 不可接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止气体在低凹处积聚，用排风机将露出气体送至空旷处。

    - 漏气容器要妥善处理，修复、检验后再复用。

- 记录

  - 氮气保护残氧检测记录

  - 氮气管线检漏记录

  - 氮气管线排查表

- 附录

  - 附录1：

氮气保护残氧检测记录

Form:FEHSOP-S14-1

车间：                                            岗位：

溶媒成分：                                  爆炸需氧量：

检测日期：                                    检测人员：

检测仪器：

| 序号 | 操作时段 | 氧含量 | 检测时间 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 附录2：

常用易燃物料不发生爆炸时的最高氧含量表

Form：FEHSOP-S14-2

| 序号 | 品名 | 不发生爆炸时的最高氧含量（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氢气 | 4.1 | 使用氮气保护 |
|  | 甲醇 | 8.2 | 使用氮气保护 |
|  | 异丙醇 | 9.0 | 使用氮气保护 |
|  | 乙醇 | 9.9 | 使用氮气保护 |
|  | 丙酮 | 10.0 | 使用氮气保护 |
|  | 乙酸乙酯 | 10.0 | 使用氮气保护 |
|  | 正庚烷 | 12.1 | 使用氮气保护 |
|  | 2-丁醇 | 5.6 | 使用氮气保护 |

  - 附录3：Form:FEHSOP-S14-3

化学品安全技术说明书

修订日期：2023 年 7 月 SDS 编号：BEST-002-2023

产品名称: 氮[压缩的或液化的] 版 本：A/0

最初编制日期： 第 1 页 共 8 页

氮[压缩的或液化的]

第一部分 化学品及企业标识 化学品中文名：氮；氮气 化学品英文名：Nitrogen 供应商名称： 杭州贝斯特气体有限公司 供应商地址：杭州富阳区新登镇新登新区贝山路58号 供应商电话：0571-63485573 邮 编： 311404 供应商传真：0571-63160222 电子邮件地址：best@bestgas.cn 供应商应急咨询电话：0571-63485573 化学事故应急咨询专线：0532-83889090 产品推荐及限制用途：用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂、冷冻剂等集成电路工艺气体、电子工业及其他行业的惰性介质保护。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：内装加压气体:遇热可能爆炸。 GHS危险性类别：加压气体

标签要素：

象形图：

警示词：警告

危险信息：内装加压气体：遇热可能爆炸。

皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息

防范说明：

预防措施：远离火种、热源。提供良好的自然通风条件。空气中浓度超标时，应迅速撤离现场。处理事故时戴正压呼吸器。

应急响应：冻伤时用温水化解冻伤部位。不要搓檫患处。

求医/就诊。

安全储存：防日晒。存放在通风良好的地方。贮存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。仓库温度不宜超过30℃。储存区应有泄露应急处理设施。

废弃处置：无废弃物，废气可直接排入大气

物理和化学危险：本身不燃，但盛装氮气的容器与设备遇明火、高温可使容器内压力急剧升高直至爆炸。

健康危害：常压下氮气无毒。当作业环境中氮气浓度增高、氧气相对减少时,引起单

纯性窒息作用。当氮浓度大于84% 时,可 出 现 头 晕、头 痛、眼 花、恶 心、 呕吐、呼吸加 快、脉 率 增 加、血 压 升 高、胸 部 压 迫 感,甚至失去知觉,出现阵发性痉挛、紫绀、瞳孔缩 小等缺氧症状,如不及时脱离环境,可致死亡。氮麻醉出现一系列神经精神症状及共济失调,严重时出现昏迷。高压下氮气可引起减压病。液态氮具有低温作用,皮肤接触时可引起严重冻伤

环境危害：无环境危害。

其他危害：暂无资料。

第三部分 成分/组成信息

√物质          混合物

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 氮 | >99.2% | 7727-37-9 |

第四部分 急救措施

急救：

皮肤接触:如发生冻伤,用温水(38~42℃)复温,忌用热水或辐射热,不要揉搓就医。

眼睛接触:液氮溅入眼中，翻开眼睑，用水冲洗，立即就医。

吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医

食入:

对保护施救者的忠告:根据需要使用个人防护设备

医生须知:对症处理

第五部分 消防措施

灭火剂：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

特别危险性：如遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火注意事项及防护措施：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

大量泄 漏:根据气体的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿一般作业工作服。液化气体泄漏时穿防寒服。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：漏出气允许排入大气中。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风。

防止发生次生危害的预防措施：暂无资料。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：

密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

贮存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。仓库温度不宜超过60℃。储存区应有泄露应急处理设施

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

中国 ： 未制定标准

美国（ACGIH）： 未制定标准

生物限值： 未制定标准

监测方法：

空气中有毒物质测定方法：未制定标准

生物监测检验方法： 未制定标准

工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。

个体防护装备：

-呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。当作业场所氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

-眼睛防护：一般不需特殊防护。

-皮肤和身体防护：穿一般作业工作服。

-手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：暂无资料。

第九部分 理化特性

外观与形状：无色无味气体。

pH值（指明浓度）:无意义

沸点、初沸点和沸程(℃): -196

相对蒸气密度(空气=1): 0.97

燃烧热(kJ/mol): 无资料

临界压力(MPa): 3.4

闪点 (℃): 无资料

分解温度(℃): 无资料

爆炸下限[％(V/V)]:无资料

易燃性：不燃。

溶解性：微溶于水、乙醇，溶于液氨。

熔点/凝固点(℃): -209.9

密度:

相对密度(水=1): 0.81(-196℃)

饱和蒸气压(kPa): 1026.42(-173℃)

临界温度(℃): -147.1

n-辛醇/水分配系数: 0.67

自燃温度(℃):无资料

爆炸上限[％(V/V)]: 无资料

运动粘度：（℃）无资料

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：无资料。

避免接触的条件：无资料

危险反应：无资料。

危险分解产物：无意义。

第十一部分毒理学信息

急性毒性：无资料。

皮肤刺激或腐蚀：无资料。

眼睛刺激或腐蚀：无资料。

呼吸或皮肤过敏：无资料。

生殖细胞突变性：无资料。

致癌性：无资料。

生殖毒性：无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料。

吸入危害：无资料。

第十二部分生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

其他有害作用：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：

-废弃化学品：废气直接排入大气。

-污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：1066（压缩）;1977液化）

联合国运输名称：压缩氮 (压缩);冷冻液态氮 (液化)

联合国危险性分类：2.2，

包装类别：-

包装标志：

包装方法：气瓶

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

| 化学品名称 | 是否在目录 |
| --- | --- |
| 易制爆危险化学品目录（2017版） | 否 |
| 易制毒化学品的分类和品种目录 | 否 |
| 危险化学品目录（2015版） | 是 |
| 重点监管的危险化学品名录 | 否 |
| 高毒物品目录（2003年版） | 否 |
| 职业病分类和目录 | 否 |
| 重大危险源辨识 | 否 |

化学品分类和标签规范系列标准（GB 30000.2-2013～GB30000.29-2013）

危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2023年07月

修改说明：本SDS按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准编制；本SDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类和标签规范系列标准（GB 30000.2-2013～GB30000.29-2013）自行进行的分类。

缩略语说明：

MAC：指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA：指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL：指在遵守PC-TWA前提允许短时间（15min）接触的浓度。

TLV-C：瞬时亦不得超过的限值 。是专门对某些物质如刺激性气体或以急性作用为主的物质规定的。

TLV-TWA：是指每日工作8小时或每周工作40小时的时间加权平均浓度，在此浓度下终身工作时间反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。

TLV-STEL：是在保证遵守TLV-TWA的情况下，容许工人连续接触15min的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超过4次，且两次接触间隔至少60min。它是TLV-TWA的一个补充。

IARC：是指国际癌症研究所

RTECS：是指美国国家职业安全和健康研究所的化学物质毒性数据库

HSDB：是指美国国家医学图书馆的危险物质数据库

ACGIH：是指美国政府工业卫生学家会议

免责声明: 在本SDS中全面真实地提供了相关资料，但我们并不能保证其绝对的全面性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的人员提供相应的安全预防资料。获取本SDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，本公司将不承担任何责任。

  - 氮气管线检漏检查表Form:FEHSOP-S14-4

氮气管线检漏检查表

- 基本信息

- 检查区域/设备位号：

- 检查日期：      年       月       日

- 检查人员：

- 氮气工作压力：         MPa

- 检漏前准备确认

- 检漏液（肥皂水/洗洁精水）配制完成，且无腐蚀性；

- 工具齐全（毛刷、抹布、记号笔）；

- 人员已佩戴防护用品 、护目镜、手套。

- 检漏部位与检查结果

| 检漏位置 | 连续气泡 | 漏点位置 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进口总阀密封面 | 是□；否□ |  |  |
| 阀门法兰/螺纹接口 | 是□；否□ |  |  |
| 压力表接头 | 是□；否□ |  |  |
| 减压阀/调压阀 | 是□；否□ |  |  |
| 焊接接头/焊缝 | 是□；否□ |  |  |
| 丝扣接头、活接头 | 是□；否□ |  |  |
| 弯头、三通、异径管 | 是□；否□ |  |  |
| 软管/快插接头 | 是□；否□ |  |  |

- 判定标准

- 合格：检查部位涂抹肥皂水后无连续气泡产生。

- 不合格：出现持续鼓泡即为漏点，需泄压处理后复检。

- 安全注意事项

- 检漏全程带压检查，禁止带压紧固、焊接。

- 发现漏点先泄压再维修，严禁带压处理。

- 氮气有窒息风险：密闭空间需强制通风，专人监护。

- 检漏后及时用干布擦净残留液体。

- 检查结论

□合格，可投入使用

□不合格，整改后复检

整改完成日期：        年       月       日

复检结论：

  - 氮气管线排查表Form:FEHSOP-S14-5

氮气管线排查表

Form:FEHSOP-S14-5

| 检查人 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查范围 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 全面排查氮气系统状况，确保氮气系统完好。 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向部门领导报告。 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每季度不少于一次检查 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 检查标准 | 检查 方法 |  | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
|  | 管线标识及布置 | 1.氮气管线（中黄色色环）是否有清晰、规范的标识（标注“氮气”“N₂”）； 2.管线走向标识是否清晰，关键拐点、分支处是否有走向指示； 3.窒息风险区域设置警示标识（“注意氮气，防止窒息”），保证通风良好。 4.管线支撑牢固，无松动、无下垂、无变形。 5.管线穿墙孔洞已进行封堵。 |  |  |  |  |
|  | 管线密封性 | 1.管线接口（焊接、法兰、螺纹）、阀门、接头处无氮气泄漏（用肥皂水或泄漏检测仪检测，无气泡）； 2.泄漏检测记录完整，异常泄漏及时处理。 |  |  |  |  |
|  | 设备设施及安全附件 | - 氮气储罐（若有）运行正常，压力、液位符合要求，安全阀、压力表完好； - 制氮系统定期巡检、维护、保养记录完整，无遗漏； |  |  |  |  |
|  | 人员操作 | 1.操作人员上岗前经过专业培训，熟悉氮气管线操作流程、安全注意事项； 2.无违规操作（如擅自开关阀门、更改压力、吹扫排放）； 3.操作人员熟悉应急处置流程，会使用应急设备； |  |  |  |  |
|  | 应急与监控 | 1.精烘包等相对密闭使用氮气的场所，配置空气呼吸器等防护用品，防护用品完好，气瓶压力在有效范围。 2.密闭使用氮气场所，设置了氧气探测器，氧探具备声光报警功能，并与控制室联网。 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |