化学品仓库管理规定

WAREHOUSE、TANK FARM CONTROL PROCEDURE

|  | 部门： Department | 姓名： Name | 签字/日期： Signature/Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人： Prepared by | 富阳EHS部 | 陈红军 |  |
| 审核人： Reviewed by | 富阳EHS部 | 刘经长 |  |
| 批准人： Approved by | EHS总监 | 宋慧波 |  |

| 颁发部门 Issued by |  | 富阳EHS部 |  | 执行日期 Effective Date | 2026.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 替换文件 Replaced For |  | EHSOP-S15 06版 |  | 复审日期 Review Date | 2029.04.30 |
| 修订历史 |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 执行日期 |  | 修订内容 |  |  |  |
| 00 | 2009.10.05 |  | 新订 |  |  |  |
| 01 | 2012.10.05 |  | - 修订3.3 - 修订4.3-4.7 - 修订5.3.10 - 修订5.6 - 修订附件1 |  |  |  |
| 02 | 2015.05.08 |  | - 增加附件2 - 修订4 |  |  |  |
| 03 | 2016.05.05 |  | - 修改全文 |  |  |  |
| 04 | 2018.11.30 |  | - 修订4 - 增加5.1 5.2 5.3 - 修订6.3 - 修订7.2 7.3 |  |  |  |
| 05 | 2021.09.20 |  | - 修改标题，修改全文 |  |  |  |
| 06 | 2023.05.01 |  | - 修订4.2、4.13 - 增加6.2.7、6.7.3、8.3 |  |  |  |
| 07 | 2026.05.01 |  | - 更换模板 - 删除原4.6、4.11、7.2、8.2 - 修订3.2、4.4、4.5、4.8、4.9、4.11、6.1、6.3、6.6 |  |  |  |

- 目的

  - 明确化学品仓储管理的EHS要点，确保化学品在贮存、进出过程中的EHS管理。

- 范围

  - 本制度适用于公司内所有化学品仓库。

- 职责

  - 供应链管理部：负责确保危险化学品进出、运输、储存、发放时EHS管理。

  - 保安消防部：负责危险化学品保卫及易制毒易制爆危险化学品管控，门卫负责在巡逻时对仓库实施EHS巡检包括安保要求。

  - 各事业部/车间/部门：负责车间领用数量、种类的控制包括后续的使用及临时存放管控。

  - EHS管理部：负责检查和监督危险化学品在各方面的EHS管理工作。

- 参考文件

  - 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

  - 《毒害性商品储藏养护技术条件》GB17916-2013

  - 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GB17915-2013

  - 《危险化学品目录》安监总厅管三〔2015〕80号/应急管理部 工业和信息化部 公安部 生态环境部 交通运输部 农业农村部 卫生健康委 市场监管总局 铁路局 民航局 公告2022年 第8号

  - 《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2023年第13号修正）

  - 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013

  - 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

  - 《危险货物分类和品名编号》GB 6944-2025

  - 《危险货物品名表》GB12268-2025

  - 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

  - 《中华人民共和国危险化学品安全法》（全国人民代表大会常务委员会第十九次会议于2025年12月27日通过，自2026年5月1日起施行）

- 定义

  - 危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他危险性的化学品。任何国家管控的“剧毒”化学品必须根据相关的剧毒品管理规定执行。

  - 危险货物：是指具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀等危险特性，在生产、经营、运输、储存、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。

- 运行程序

  - 强制要求

    - 所有的化学品储存，必须严格遵守《危险化学品仓库储存通则》中有关贮存安排及贮存量限制的要求，不得随意混存、乱放。

    - 负责危险品装卸、搬运的人员，必须了解各种危险品的危害、伤害程度和EHS防范知识，以及《危险化学品仓库储存通则》中贮存安排及贮存量限制的要求。

    - 所有入厂的化学品包装容器外表应有正确中文的EHS标签。

    - 装卸和搬运易爆危险品时，必须轻拿轻放，严禁摔、滚、翻、抛，以及拖、拉、磨擦撞击，以防引起爆炸。

    - 装卸和搬运毒害、腐蚀性危险品时，应备有合适的防护用品和用具，工作结束后应清洗消毒。

    - 进入化学品仓库区的所有人员不得将打火机及手机等非防爆设备带入危险品仓库。

    - 入厂车辆必须符合防火要求，并配置灭火器材，车上有易燃、易爆物品标志；且车辆必须在进入厂区前戴好阻火器。

    - 入厂机动车在进入厂区后，必须在工作范围场所内车身与公路平行停放；驾驶员不得远离车辆。严禁在厂区内维修车辆、吸烟。

    - 化学品仓库必须制定事故应急预案，每年按要求开展演练。

    - 危险化学品卸车时做好《危险化学品安全卸车检查表》登记确认。

    - 领用危险化学品的人员，必须按要求穿工作服，佩戴防护用品。

  - 物料进出要求

    - 危险化学品入库前，必须有专人检查，核对物品名称、规格、数量，做到分类、分批储存。不合格品及时退回原厂家。

    - 应防止质量和包装不良的物品入库，如包装已破损、残漏，物品受潮、变质等，应及时处理后再入库，防止有火险及其他隐患的物品入库。

    - 收货时应检查进入厂辆是否符合我公司要求。

    - 危险品仓库严格执行危险化学品安全管理程序。

    - 入库物品应附有中文化学品安全技术说明书和安全标签，标志、安全标签应规范、清晰。

  - 物料的储存要求

    - 仓库应通风、阴凉、干燥、远离火种、热源，防止阳光直射，仓库内要求最高温度不宜超过30℃，相对湿度控制在70％以下。

    - 库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。

    - 能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应布置在温度较低，通风良好的场所。

    - 仓库管理员每日做好温湿度管控和记录，同时检查包装是否完整，仓内有无异味。如有异常，立即处理。下班离岗前，对所有用电设备要切断电源。

    - 忌水或其他特性的危险化学品必须按要求，分开存放，设置明显的警示标志。

    - 仓库应当符合国家有关对EHS、消防的要求，设置醒目的防火标志和EHS警示标志。

    - 禁止将货物堆放于仓库的安全出口、消防通道上。

    - 仓库内不得漏水，并应防止酸雾侵入。

    - 危险品仓库需配备一定数量的消防器材，及对部分物品必要时采取通风、降温措施。沸点低和易燃物品要采取低温贮存。

    - 贮存危险品必须详细做好标识，以防混储，对不同危险品要采取各种防范措施，防止变质和超期贮存；对性质相抵触的化学品禁止混放。

    - 在危险品仓库内，所用电气设备和照明都必须采取防爆型的设备和装置，各贮罐必须采取防雷、防静电措施。

    - 危险物品的储存要严格执行危险物品的配装规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离：

      - 剧毒物品不能与其他危险物品同存一库。

      - 氧化剂或具有氧化性的物品，严禁与易燃物品同存一库。

      - 盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。危险品和普通物品不可同存一库。不相容化学品必须根据《危险化学品仓库储存通则》进行存储。

    - 保管人员必须按危险品管理制度，做好EHS、防范及保管工作；每次检查完毕都需作好记录。

    - 整个仓库要做到“无泄漏区”，若有泄漏等情况应立即更换及向供应链管理部门汇报，以减少损失和事故隐患。

    - 贮存场所应准备一定数量的吸附材料，一旦发生少量化学品泄漏，可进行吸附应急处理。

    - 气瓶储存时，最好立放储存，并以栏杆或支架固定；卧放时应防止滚动，头部应朝向一致；空瓶与实瓶应分开存放。

    - 限制无关人员进入仓库。

    - 剧毒品仓库必须严格遵守“五双”管理制度。剧毒品参照EHSOP-S16《剧毒品管理规定》。

    - 储存易燃和可燃物品的仓库、堆垛和罐区附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业，如因特殊需要，应由负责人上报，按动火级别由有关领导批准，采取安全措施后才能进行。作业结束后，要彻底清除残余火种。

  - 物料搬运要求

    - 根据以上要求，对易爆危险品、毒害、腐蚀性危险品等进行搬运。

    - 装卸好后的物料应有序地排列堆放，并捆扎牢固，防止失落。

    - 性质相抵触（不相容）的化学品不可同车运输。

    - 装卸易燃液体时，必须作好接地措施。

    - 危险品装卸严格执行“五必查”要求，具体要求参见EHSOP-S09危险化学品管理规定。

  - 物料运输要求

    - 入库机动车必须戴好阻火器；进入库区停车后，驾驶员不得远离车辆。严禁在库区内维修车辆、吸烟。

    - 运输危险货物时，必须严格遵守交通、消防、治安等法规。厂区内，车辆运行应控制车速在15公里/小时内，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。对在夏委高温期间限运的危险货物，应按当地公安部门规定进行运输。

    - 入库车辆要服从工作人员指挥，入库人员不得到处乱走或擅自动用库内设备。

    - 入库车辆必须符合防火要求，并配置灭火器材，车上佩有易燃、易爆物品标志。

  - 仓库管理人员职责要求

    - 仓库管理人员必须明确库内储存物品的名称、数量、危险品的特性及扑救方法。

    - 仓库管理人员必须了解和熟悉消防知识，并且做到合理保管使用消防器材。

    - 仓库管理人员每天对放料工作区，要做好地面清洁，并且做好清扫记录。

    - 仓库管理人员应自觉遵守劳动纪律，严格执行各项规章制度，确保、做好库区EHS管理、防范及保管工作。

    - 仓库管理人员要做到帐目清楚，保管好各种原始凭证，下班离岗前必须对库区进行巡视，切断电源，关好大门。

    - 仓库管理人员必须带头并监督所有进入库区人员不得将打火机及手机带入库区禁火区域。

    - 仓库应指定专人每月进行EHS检查，对检查不符合项落实整改，并作好检查记录。根据双重预防管理要求，仓库管理人员需根据风险等级，定期进行排查，排查记录参照《危险化学品仓库作业活动风险管控排查表》。

  - 培训

    - 危化品仓库保管人员上岗前除接受厂级EHS培训外，还得进行危险化学品EHS知识培训、常规安全操作步骤和设备的安全使用、所有产品的急救知识以及本程序的培训。

    - 化学品装卸人员上岗前应经过EHS培训，应定期接受再培训。

    - 危险化学品仓库管理人员应具备危险化学品储存管理范围相关的安全知识和管理能力；危险化学品仓库从业人员应能理解化学品安全技术说明书的内容并掌握风险防范措施，掌握岗位操作技能。

- 记录

  - 危险化学品仓库月度EHS检查表

- 附录

  - 附录1：

危险化学品仓库月度EHS检查表

Form：FEHSOP-S15-1

| 检查人签名 |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储区负责人： |  |  |  | 签名 |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  | 措施 |
| 1. 火源 | - 仓库内是否存在吸烟现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 仓库内设备、工具是否防爆有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 装卸易燃物料时是否挂静电接地线 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 进入人员是否将打火机及手机等带入危险品仓库 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 搬运工装卸和搬运易燃易爆危险品时，是否存在摔、滚、翻、抛，以及拖、拉、磨擦撞击等到现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 槽罐车是否配备灭火器材， |  |  |  |  |  |  |
|  | - 是否出现铁器敲打现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 车辆进入禁火区是否佩戴阻火器 |  |  |  |  |  |  |
| 2.EHS标识 | - 化学品包装容器的EHS标签是否齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 现场是否有防火标识和EHS警示标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 贮罐标识是否到位 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 仓库内的安全技术说明书(SDS)是否齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | - EHS标识是否有损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 3.储存 | - 物品摆放是否阻碍安全通道 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 桶料仓库围堰是否有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 库内不相容的物料是否分开存放 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 堆垛是否整齐、方便、安全、有一定的间距 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 遇水不相容的物料是否隔离单独存放并有明显标示 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 油桶是否露天存放,受阳光曝晒 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 空瓶与实瓶应分开存放 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 气瓶储存时是否以栏杆或支架固定 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 空桶实桶是否存在无盖现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 易燃易爆物料是否有塑料桶盛装现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 试剂瓶是否有放在地面上的现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 试剂瓶的货架是否稳固 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 货架上试剂瓶是否摆放整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 仓库内物料摆放是否使用货架。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 库内卫生是否合格 |  |  |  |  |  |  |
| 4.设备、设施、用具 | - 设备、管道、阀门等是否存在跑、冒、滴、漏现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 可燃气报警系统是否有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 报警系统是否有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 消防设施是否有效、充足 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 贮存场所的吸附材料数量是否足够 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 现场应急防护用品是否足够 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 防静电接地装置是否有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 腐蚀品装卸时操作者是否佩戴防护用品 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 液位计是否有效 |  |  |  |  |  |  |
| 5.剧毒品 仓库 | - 库内是否干燥、通风良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 机械通风排毒设施是否良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 剧毒品是否专库贮存或存放在彼此间隔的单间内，安装防盗报警器，库门装双锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 剧毒品仓库是否设置温湿度仪，控制温湿条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 现场是否有警示标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 剧毒品发放记录是否正常记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 现场是否配备适用的灭火器具。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.装卸、 运输 | - 叉车司机应经过培训合格，取得特种作业操作证 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 叉车安全装置应完整有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 叉车是否由当地质监部门进行年检 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 叉车是否乘人 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 叉车是否超载、超高 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 车辆上物品必须绑扎牢固，防止坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 车辆进出门口及转弯处限速5km/h，厂内道路上限速15km/h |  |  |  |  |  |  |
|  | - 装卸毒害、腐蚀性危险品时，是否使用防护用品和用具 |  |  |  |  |  |  |

  - 附录2：危险化学品储存配存表Form：FEHSOP-S15-2

| 化学品危险和危害种类 |  | 爆炸物 | 易燃气体、气溶胶 | 氧化性气体 | 加压气体（不燃） | 易燃液体 | 易燃固体 | 自反应物质和混合物 | 自燃液体、固体 | 自热物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 气化性液体、固体 |  | 有机过氧化物 | 金属腐蚀物 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |  |  |  | 急性毒性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无机 | 有机 |  | 酸性无机 | 酸性有机 | 碱性无机 | 碱性有机 | 剧毒无机 | 剧毒有机 | 其他无机 | 其他有机 |
| 爆炸物 |  | ╳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃气体、气溶胶 |  | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧化性气体 |  | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加压气体（不燃、非助燃） |  | ╳ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃液体 |  | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃固体 |  | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 消 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自反应物质和混合物 |  | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自燃液体、固体 |  | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自热物质和混合物 |  | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 |  | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气化性液体、固体 | 无机 | ╳ | ╳ | ╳ | 分 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机 | ╳ | ╳ | ╳ | 消 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有机过氧化物 |  | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属腐蚀物 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 酸性无机 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸性有机 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 消 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 碱性无机 | ╳ | ╳ | ╳ | 分 | 消 | 分 | ╳ | ╳ | 分 | ╳ | 分 | 消 | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 碱性有机 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 消 | 消 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |  |
| 急性毒性 | 剧毒无机 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |  |  |
|  | 剧毒有机 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ○ |  |  |
|  | 其他无机 | ╳ | ╳ | ╳ | 分 | 消 | 分 | ╳ | ╳ | 分 | ╳ | 分 | ╳ | 分 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |  |
|  | 其他有机 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 分 | 消 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ○ |
| “○”框中，具体化学品能否混存，参考其安全技术说明书，混存物品，堆垛与堆垛之间，应留有1cm以上的距离，并要求包装容器完整，不使两种物品发生接触。 “╳”框中，除本文件5.9规定外，应隔开储存。 “分”框中，堆垛与堆垛之间应留有2m以上的距离。 “消”框中，禁忌物应隔开储存。 当危险化学品具有两种以上危险性时，应根据最严格的禁配要求进行配存。 表中未涉及的健康危害和环境危害类别，具体配存要求参见其化学品安全技术说明书。 爆炸物具体储存要求按照GB18265执行。 注1：“○”表示原则上可以混存。 注2：“╳”表示互为禁忌物品。 注3：“分”指按化学品的危险性分类进行隔离储存。 注4：“消”指两种物品性能并不相互接触，但消防施救方法不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |