危险化学品重大危险源管理规定

MAJOR HAZARDOUS SOURCES CONTROL PROCEDURE

|  | 部门： Department | 姓名： Name | 签字/日期： Signature/Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人： Prepared by | 富阳EHS部 | 胡红春 |  |
| 审核人： Reviewed by | 富阳EHS部 | 刘经长 |  |
| 批准人： Approved by | EHS总监 | 宋慧波 |  |

| 颁发部门 Issued by |  | 富阳EHS部 |  | 执行日期 Effective Date | 2026.04.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 替换文件 Replaced For |  | EHSOP-S33 06版 |  | 复审日期 Review Date | 2029.04.29 |
| 修订历史 |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 执行日期 |  | 修订内容 |  |  |  |
| 00 | 2013.09.20 |  | 新订 |  |  |  |
| 01 | 2016.07.15 |  | 原件 |  |  |  |
| 02 | 2019.07.31 |  | - 修订4.1、6.4.2、6.4.5、6.4.8、8.1 |  |  |  |
| 03 | 2021.03.31 |  | - 修订4、5、6.3、6.4、8 |  |  |  |
| 04 | 2021.06.15 |  | - 修订6.4.6 - 增加6.4.7 |  |  |  |
| 05 | 2021.09.20 |  | - 增加6.5、6.6、6.7 |  |  |  |
| 06 | 2024.09.15 |  | - 更换模板； - 修订4.4、6.4.7 |  |  |  |
| 07 | 2026.04.30 |  | - 修订1.1、2.1、3、6 - 增加5.5 |  |  |  |

- 目的

  - 为加强对公司重大危险源的系统化、规范化管理，预防重大事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，保护生态环境，特制定本规定。

- 范围

  - 本规定适用于公司内所有危险化学品重大危险源的管理活动。

- 职责

  - 重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人按照危险化学品企业重大危险源安全包保责任制要求履职。

  - 公司主要负责人：全面负责重大危险源安全管理，落实安全包保责任制。

  - 重大危险源安全包保责任人（主要负责人、技术负责人、操作负责人）：按职责履行日常管理、技术管理、现场操作等包保责任。

  - EHS管理部：组织重大危险源的辨识、评估、备案及建档工作；负责对重大危险源的运行管理进行监督、检查和考核。

  - 重大危险源所在部门/罐区：负责所辖重大危险源的日常运行、巡检、维护及应急处置。

  - 设备、仪表部门：负责安全设施、监测监控系统及安全附件的维护、检验与保养。

  - 其他相关部门：依据职责配合执行本规定相关要求。

- 参考文件

  - 危险化学品重大危险源辨识GB18218-2018

  - 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定国家安全生产监管总局令2015第40号

  - 危险化学品重大危险源安全包保责任制办法（试行）

  - 危险化学品企业特殊作业安全规范GB 30871—2022

  - 化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范-AQ 3063-2025

  - 危险化学品重大危险源安全监控技术规范-GB17681-2024

  - 危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求AQ 3072-2026

- 定义

  - 危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

  - 危险化学品重大危险源：长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。

  - 临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

  - 单元：危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源.。

  - 常压储罐区：指储存可燃液体、设计压力为常压或微压的储罐集中布置区域。

- 运行程序

  - 危险化学品重大危险源辨识与评估

    - 公司应定期、系统性地开展公司范围内的危险化学品重大危险源辨识工作。

    - 辨识的标准应严格依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监管总局令2015第40号）的要求进行。

    - 辨识范围须涵盖所有生产车间、仓库（包括中间仓库）、储罐区（含单个储罐）等可能存在危险化学品的单元。

    - 根据辨识的结果形成公司内所有危险化学品重大危险源清单（附件1：公司危险化学品重大危险源清单），并建立重大危险源档案，实现“一源一档”。

    - 公司应向当地应急管理部门进行重大危险源备案。

    - 重大危险源安全评估可结合安全评价进行，或单独开展。出现下列情形之一的，必须重新进行辨识、安全评估及分级：

（一）重大危险源安全评估已满三年的；

（二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；

（三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；

（四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；

（五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；

（六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。

  - 重大危险源管理基本要求

    - 储罐区的工艺,设备或储罐储存介质发生变更时,应由原设计单位或具有相应工程设计资质的设计单位确认。应及时对变更内容开展危险性分析,并按照变更程序进行管理。

    - 不应向储罐或与储罐连接的管道中添加性质不明或与储存介质发生剧烈反应的物料。

    - 储罐停用或闲置时,必须进行清罐、置换,检测可燃和有毒气体浓度合格,或采取惰封保护措施。当储罐重新启用时,应控制进料速率,满足安全要求,设置氮封的储罐应采取吹扫,置换等措施,并检测罐内氧含量合格。

    - 储罐及管道不应带物料进行动火作业。储罐区爆炸危险区域范围内不应使用产生火花的工具。

    - 定期对危险化学品重大危险源的工艺参数、危险物质浓度进行定期的检测，对安全设施和安全监测监控系统进行校验和维护保养，确保其持续有效运行。所有维护、检测活动均应记录并由责任人签字。

    - 重大危险源必须配备具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能的不间断采集和监测系统，对温度、压力、液位、流量、组分等关键参数以及可燃/有毒气体泄漏进行实时监控。

    - 必须在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志、安全周知卡和应急用品柜。安全警示标志应注明紧急情况下的应急处置办法。

    - 应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，明确重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。

    - 根据可能引起火灾、爆炸及毒害风险，在关键部位、场所设置足够数量且有效的可燃气体和有毒气体检测报警器（GDS）。

    - 对涉及重大危险源的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次全面的安全风险辨识分析，形成HAZOP分析报告，并落实整改建议。

    - 为每一处重大危险源制定专项应急预案和现场处置方案。专项应急预案每年至少演练一次，现场处置方案每半年至少演练一次。演练后须进行评估，修订完善预案。

    - 严格执行巡检制度，对储罐、管道、阀门、机泵、安全仪表等设备设施的运行参数进行记录，发现异常立即报告处置。

    - 定期对储罐的液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件进行检查和校验，确保其完好有效。

    - 积极采用先进技术和管理方法，持续提升重大危险源的本质安全水平和监控预警能力。

  - 重大危险源储罐区投料试车

    - 试生产准备

      - 建立试生产阶段的组织管理机构,明确试生产阶段的负责人,部门和有关人员的工作职责、工作标准,建立健全试生产阶段各项安全管理制度。

      - 组织对试生产全过程开展风险辨识评估,编制试生产方案,并组织培训。

    - 投料试车前安全检查

      - 试车前,企业应成立投料试车前安全检査小组,编制检查表,进行投料试车前安全检查;检查结束后检查组成员应对检查结果签字确认。

      - 储罐区相关设备、管线、阀门,仪表设施等系统应完好,气体报警、火灾报警、消防等系统应完好投用,系统吹扫清洗、强度和气密试验、储罐区试车应全部完成。

      - 检查发现的问题应制定措施,限期整改,可能引发安全事故事件的问题在投用前应整改完成。

      - 新建或检维修后,储罐首次进料前,对氧含量等有特殊要求时,应首先进行惰性气体置换,检测氧含量不超过其限值要求方可进料。

    - 投料试车注意事项

      - 试车前应确认具备投料试车条件,工艺流程正确,与试车无关的系统应完全隔离,应投用联锁和报警等自动控制系统,设置氮封的储罐进料前应先确保氨封系统投用正常。

      - 试车过程中应执行投料试车方案和操作规程,应按工艺指标参数进行操作,实时监控储罐液位,压力、温度、物料流速等。

      - 试车过程中出现异常、险情时,应迅速退守到安全状态,待査明原因、消除险情、确认无误后,方可继续投料试车。

  - 危险化学品重大危险源监控

    - 监控系统整体要求

      - 系统应具备各类监控参数的信息采集、实时显示、操作控制、连续记录、报警预警、信息存储等功能,支持查询各类监控信息的实时数据、历史数据,报警数据,视频图像信息储存时间不应小于90天,其他监控信息储存时间不应少于1年。系统应有人值守。

      - 系统应具备通过标准通信协议、接口规范,数据编码共享监控信息的功能,并保障网络安全和信息安全。

      - 基本过程控制系统（BPCS）、气体检测系统（GDS）控制器的供电回路至少一路应采用UPS供电,UPS的后备电池组应在外部电源中断后提供不少于30 min 的供电时间。

      - 所有监控系统应满足安装场所的防火、防爆、防雷电、防静电、防腐蚀、防振动、防干扰、防水、防尘等方面要求。

    - 储罐具体监控要求：

      - 储罐应设置液位、温度检测仪表。

      - 常压储罐应设置压力测量就地指示仪表和压力远传仪表。压力仪表的安装位置,应保证在最高液位时能测量气相压力并便于观察和维修。

      - 储罐进出物料管道上应设置远程控制的开关阀。

      - 易燃易爆介质装车和卸车场所防静电接地装置、防溢液装置报警信号应联锁停止物料装车和卸车,并应远传至控制室,同时应能在现场发出声光报警

      - 应将远程控制的开关阀开关状态信号远传至控制室显示,系统应具有判断开关状态正确与否的功能,并对错误状态予以报警。

      - 储罐应设置1套液位连续检测仪表和2个液位开关。

      - 应在系统中设置高液位报警、低液位报警、高高液位报警,低低液位报警,并应符合下列规定

        - 报警设定值应符合SH/T3007的有关规定。

        - 高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道上远程控制的开关阀,并对进料泵采取防憋压措施:低低液位报警应联锁切断出料。

      - 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。

    - 信息填报与监控要求

      - 通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。

      - 重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

  - 储存与装卸要求

    - 所有的化学品储存，必须符合《危险化学品仓库储存通则》等规定，分类分区储存，严禁混存、超量存放。

    - 负责危险品装卸、搬运的人员，必须了解各种危险品的危害、伤害程度和EHS防范知识，以及《常用化学危险品贮存通则》中贮存安排及贮存量限制的要求。

    - 装卸作业人员必须了解物料的危险特性及安全防护知识。

    - 装卸易爆危险品时必须轻拿轻放，严禁撞击、摩擦、抛掷。

    - 罐区严格防火防爆管理，严禁吸烟、携带火种、使用非防爆工具和设备。

    - 取样、操作、应急处置必须按规定佩戴劳动防护用品。

    - 进入厂区的车辆必须符合防火要求，佩戴阻火器，配备灭火器材。

    - 危险化学品卸车时做好《危险化学品安全卸车检查表》登记确认。

    - 物料出库必须凭有效单据放行。

    - 必须明确各储罐内储存物品的名称、数量、危险品的特性及扑救方法。

    - 储罐区管理人员必须坚持原则，对送货车辆必须具有送货单、化验单，并做到每车过磅，取样化验，待本公司质检中心化验合格后，方能进入罐区卸货。

    - 严格执行罐区各项制度。

  - 检查要求

    - 涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡查间隔不得大于1小时。

    - 重大危险源相关负责人按照重大危险源包保责任制要求定期开展检查。

    - 可燃性液体常压储罐每年至少进行一次储罐年度检查，实施定期检验的年份不再重复进行年度检查，检查要求详见附录2.

    - 其他检查要求参照《安全风险隐患排查制度》和《双重预防机制风险管控管理规定》执行。

  - 安全附件管理

    - 全年最冷月平均气温低于0℃区域的储罐,呼吸阀及阻火器应采取防冻措施。

    - 储存易结品或易堵塞介质的储罐应采取防结晶等防堵措施,防止呼吸阀堵塞。

    - 易聚合、易结晶、腐蚀强等介质易造成管道阻火器堵塞,应采取防堵措施并设置压力前后监测，阻火器应可拆卸和更换。

  - 消防管理

    - 储罐应根据罐型及储存介质性质设置泡沫灭火系统,泡沫灭火系统应满足 GB 50160 和 GB50151 的要求。

    - 新建储罐区固定式泡沫灭火系统应设置一键启动方式,具有远程控制、现场手动控制两种启动方式,并具备半固定式泡沫系统功能。

    - 储罐区火灾自动报警系统应满足 GB 50116 和 GB50160 的相关要求,储罐区四周道路路边应设置手动报警按钮,并设置消防应急广播系统。

    - 储罐区应设置视频监控系统,摄像头的数量和位置应实现对储罐区、泵区等重点区域的覆盖，摄像头的安装高度应确保有效监控到储罐顶部。

  - 数字化管理

    - 新建构成重大危险源的储罐区应数字化交付,并符合 GB/T 51296 的相关要求。数字化交付信息应满足完整性、准确性和一致性的质量要求,其内容应与交王资料所对应的部分一致,接收方应提供数字化交付策略和交付基础,协调和管理工程数字化交付工作,验收交付方所移交的交付信息。

    - 交付信息应定期维护,发生变更时应及时更新信息。

    - 新建储罐区应对储罐,机泵,火灾探测器,气体报警器,泡沫设备等关键工艺设备,报警及消防设施实时采集相关信息,实现数字化管理。

    - 企业应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,按要求开展双重预防机制数字化建设与应用:构成重大危险源的储罐区投用前应按要求接人全国危险化学品安全生产风险监测预警系统。

    - 构成重大危险源的储罐区应建立人员定位系统,并具备人员聚集风险监测预警功能。

  - 运行与检维修

    - 应建立系统台账,内容包括设备设施基本信息、运行和检维修记录等。

    - 系统投用前应根据标准规范、设计文件、设备使用说明书等资料编制操作规程。

    - 应对系统管理和操作人员进行培训,掌握操作技能。操作、维修、维护人员应按照规定取得相应的特种作业资格证书。

    - 不应未经审批停用危险化学品重大危险源安全监控,报警设备设施,不应破坏、停用采集设备,不应无故停电、断网、离线,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

    - 系统停用与恢复、改变控制逻辑,增加删除监控参数、调整工艺参数报警阈值和联锁阈值、联锁的摘除与恢复均应执行变更管理。不应摘除或旁路系统联锁以强制维持设备或装置运行,联锁触发后应及时查明原因,并逐一消除联锁触发条件,不应强行复位。经审批后安全联锁临时摘除不应超过1个月,期间应采取有效措施确保安全。

    - 应定期对系统进行检测、检验,并进行经常性维护、保养,保证系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应做好记录,并签字确认。

    - 查验设计文件、操作规程、系统实时参数、维修保养记录等,证实满足上述要求。

    - 在重大危险源附近进行特殊作业，必须严格按作业许可制度要求执行。

  - 储罐区报警管理与优化

    - 应对报警进行分级管理,各级别的报警在报警声音和画面显示方面进行区分设置。

    - 应建立报警处置流程,及时响应报警,查明原因,采取措施防控风险。不应未经确认关闭报警信号。

    - 应统计分析报警数据,根据报警频率,持续时间等建立报警管理指标,查找和分析高频报警原因,优化报警管理。

    - 查验操作规程、报警分析处置记录、系统历史数据等,证实满足上述要求

  - 人员资质和培训

    - 涉及重大危险源的生产装置、储存设施的主要负责人，主管生产、设备、技术、安全的负责人，专职安全生产管理人员应具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历，或化工类中级以上职称。

    - 涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。

    - 重大危险源的管理和操作岗位人员应进行安全操作技能培训，了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

    - 应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

    - 新员工、转岗员工按公司要求做好三级安全教育培训；每年做好员工再培训工作。

    - 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

- 记录

  - 公司危险化学品重大危险源清单

  - 可燃液体常压储罐年度检查表

- 附录

  - 附录1

海正药业(杭州)有限公司危险化学品重大危险源清单

From:EHSOP-S33-1

| 序号 | 场所 |
| --- | --- |
|  | 大明山区块化工液体罐区（四级重大危险源） |
|  | 塘边坞区块罐区（四级重大危险源） |

  - 可燃液体常压储罐年度检查表

可燃液体常压储罐年度检查表

检查日期：

检查人员：                                                From:EHSOP-S33-2

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐底与基础 |  |  |  |
| 1 | 基础或承台有无下沉、倾斜、开裂,储周围地面有无明显沉降,开裂 |  |  |
| 2 | 储罐区污水系统、雨排系统是否完好 |  |  |
| 3 | 有无介质渗漏痕迹 |  |  |
| 4 | 罐外裸露的底板与壁板连接的角焊缝有无开裂、泄漏或其他损伤 |  |  |
| 5 | 地脚螺栓有无严重腐蚀或其他损伤 |  |  |
| 6 | 储罐沉降观测点有无损坏 |  |  |
| 罐壁 |  |  |  |
| 7 | 铭牌或标识是否完整、清晰 |  |  |
| 8 | 保温层有无破损、脱落、潮湿 |  |  |
| 9 | 罐壁裸露部分防腐层有无脱落、起皮等缺陷 |  |  |
| 10 | 裸露部分本体、接管、焊接接头等有无开裂、明显变形、泄漏等损伤 |  |  |
| 11 | 罐体有无明显倾斜或变形 |  |  |
| 12 | 与罐体连接的管线有无明显变形 |  |  |
| 13 | 定点测厚部位厚度有无明显变化 |  |  |
| 固定顶 |  |  |  |
| 14 | 有无明显变形、积水、凹陷、鼓包及渗漏穿孔等现象 |  |  |
| 15 | 保温层是否完好,有无破或漏痕迹 |  |  |
| 16 | 裸露部分防腐层有无脱落、起皮等缺陷 |  |  |
| 17 | 裸露部分焊缝有无开裂等缺陷 |  |  |
| 18 | 金属元件的等电位跨接有无损坏、脱落 |  |  |
| 安全附件 |  |  |  |
| 19 | 呼吸阀、安全阀、紧急泄放阀、阻火器是否正常,有无阻塞、严重腐蚀或其他损坏,呼吸阀、紧急泄放阀是否按要求进行检验(校验) |  |  |
| 防雷防静电设施 |  |  |  |
| 20 | 防雷防静电接地设施有无腐蚀、松断;本安型人体静电消除器触摸体是否完好 |  |  |
| 防火堤 |  |  |  |
| 21 | 防火堤有无破损,防火堤接缝是否密封严实 |  |  |
| 22 | 管道穿越防火堤洞口密封是否完好 |  |  |
| 消防设施 |  |  |  |
| 23 | 消防喷淋、消防泡沫管线是否有变形、泄漏、腐蚀,管线支撑是否牢损 |  |  |
| 24 | 消防喷淋喷头有无异常或缺失 |  |  |
| 25 | 泡沫发射器对于有密封要求的储罐,刻痕密封玻璃是否完好、紧固严实 |  |  |
| 仪表及联锁 |  |  |  |
| 26 | 液位计、温度计、压力表等测量仪表是否完好,是否在校验有效期内 |  |  |
| 27 | 液位联锁是否正常投用 |  |  |
| 运行检查内容 |  |  |  |
| 28 | 储罐与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互座擦 |  |  |
| 29 | 液位测量装置有无异常 |  |  |
| 30 | 可燃气体检测是否超标 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 31 | 进出料管道有无腐蚀、泄漏、变形,管道支撑是否完好 |  |  |
| 32 | 氮封罐氮封系统是否完好 |  |  |
| 33 | 相关阀门阀体有无泄漏 |  |  |