| 起草者: Initiated By： | 审核者: Checked By： | 批准者: Approved By： |
| --- | --- | --- |

- 目的PURPOSE

  - 建立大明山储罐区岗位安全操作规程，确保岗位操作员工严格按照本规程执行，确保大明山储罐区的安全运行，消除不安全因素，防患未然。

- 范围SCOPE

  - 适用于本公司大明山储罐区。

- 责任RESPONSIBILITIES

  - 供应链管理部：负责危险化学品进出料、储存等EHS管理及日常巡查。

  - 工程装备部:负责相关设备的应急修复，仪表日常校验和维护。

  - EHS管理部：负责监督本SOP的执行。

- 参考文件REFERENCE

  - 国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88号）

  - 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

  - 危险化学品重大危险源辨识(GB18218—2018)

  - 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）

  - 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013

- 定义DEFINITION

  - 无

- 程序PROCEDURE

  - 操作防护措施

    - 人员操作及巡查作业时必须正确佩戴合适的个人防护用品。

    - 人员进出储罐区必须做好静电导除，所有人员不得将火柴、打火机及手机（或关机）带入储罐区。

  - 溶剂接收前准备工作

    - 储罐区管理人员接到送货车辆进厂后，对送货车辆进行安全检查，是否配置灭火器材，车上张贴有易燃、易爆物品标志等。

    - 核对送货单，安排车辆过磅，如实登记。

    - 通知相关人员取样化验，待本公司质检中心化验合格后，方能进入罐区卸货。

    - 告知送货人员进入厂区内，车辆运行应控制车速在15公里/小时内，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。对在夏季高温期间限运的危险货物，应按当地公安部门规定进行运输。

    - 专用槽车到达卸料区指定位置后，用三角防滑木枕固定车辆轮胎，防止溜车，接好接地线，静置30min以上，方可开始卸料。

    - 卸车前按《危险化学品、易制毒、易制爆化学品管理规定》EHSOP-S09做好《危险化学品安全卸车检查表》登记确认。

    - 检查喷淋洗眼器是否能正常使用并准备好所需的灭火器材和应急设施。

  - 溶剂卸车操作

    - 作业前，确认管线、储罐、机泵、配电、通讯、仪表等各储运设备及消防系统处于正常状态。

    - 核对溶剂名称及储罐液位。确认所卸的储罐，并确认储罐的剩余容积大于所要卸的液体原料容积。

    - 根据原料的“SDS”穿好个人防护服，防静电手套，检查是否已经接好槽车接地线（接地钳不能夹在油漆等绝缘体上）和输送管，此时观察报警仪反馈接地状况是否良好。

    - 确认接地良好后开启气动阀，确认管路，开启泵，进行进料。

    - 开始时阀门要小开，待确认流程通畅、管线无泄漏时才能开大。

    - 进料过程中要注意观察仪表的参数变化（如进料压力、流量、储罐液位、储罐压力等）确保卸货的安全以及储罐不会溢出。

    - 待进料完毕，关闭泵，后关气动阀，及时检查所有阀门的状态、储罐液位、温度、压力等参数。

    - 拆卸好输送管，管内残留的溶剂收集至桶内送至焚烧车间处理。

    - 装卸中发生泄漏应立即停止操作，待处理完毕后再继续。

    - 罐区操作人员应监护整个装卸过程，在确认装卸完成并检查无误后方可离开。

    - 现场卫生清理，摆放好灭火器及应急设施。

    - 槽车过磅称重，并取回过磅回单。

    - 按GMP要求，在《溶媒进仓验收单》H2-SOP1-MA-G010-R06中记录物料信息。

  - 溶剂出罐作业

    - 根据车间需求，核对原料名称，数量并记好记录。出料前应先与车间联系，确认其储罐液位。

    - 在溶剂输出系统中输入领料的车间，原料名称和数量，并启动DCS自动系统，此时操作员要检查管路上的阀门的状态，并注意观察流量、出料压力、储罐压力、液位等，确保发料当中的安全以及发料数量的准确。

    - 原料输出完毕，自动输出系统关闭，关闭手动阀，确保发料完毕后储罐液位、温度、压力等参数正常。

    - 注：正庚烷在输送过程中，根据国家标准，流速应低于0.8m/s，根据罐区通往车间管路内径80mm计算，得出输送流量应低于145m³/h。

  - 异常情况处理

    - 突然停电：应立即关闭溶剂输送泵管道进出口阀门。

    - 突然停氮气：应立即停止进出料操作。

    - 突然停仪表气：应立即停止进出料操作。

  - 临时操作

    - 清罐作业：进罐前严格遵守受限空间作业管理程序，无证严禁作业；应使用棉拖把清洗，严禁使用非纯棉材料拖把；冲洗管壁应穿戴相应的劳动防护用品；冲洗后的废液收集至应急收集池，严禁随意排放。

  - 应急处理

    - 泄漏处置：

      - 现场作业人员立即中止所有作业；

      - 第一时间向部门领导汇报；

      - 立即切断储罐区物料进出阀门，检查泄漏部位并进行简单封堵；

      - 易燃液体少量泄漏：要先用桶等收集，然后用吸收棉等进行吸附处理；较大量泄漏，打开收集池阀门进行收集处理；

      - 泄漏量大时启动公司应急救援预案。

    - 火灾处置：

      - 现场作业人员立即中止所有作业；

      - 第一时间向部门领导汇报；

      - 关闭物料进出阀门后迅速切断储罐区泵区电源，取干粉或泡沫灭火器对着火点进行灭火，启动罐体喷淋对罐体进行降温；

      - 根据事故发展情况，判断是否扩大响应请求消防车增援灭火或启动应急救援预案；

      - 事故消除、做好现场恢复。

  - 操作注意事项及应急救护措施

    - 槽罐车内物料未静置30分钟以上，不得进行卸货作业。

    - 操作中严禁取下劳动防护用品，禁止铁器敲打，防止火花产生。

    - 卸货作业应使用防爆工具。

    - 卸货过程中，操作人员及槽车驾驶员不得离开卸货现场。

    - 密切关注泵出口压力，槽车罐一旦卸空应立即关闭出口阀，防止泵长时间抽空导致空气进入管道。

    - 如被接触，脱去污染的衣着，立即用流动清水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。

    - 眼睛接触立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

    - 吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。误服者给饮大量温水、牛奶、催吐，就医。

    - 避免阳光直射，夏季气温较高时，要进行降温。

    - 遇到雷雨天气和出现其他不安全因素时，立即停止作业。

    - 卸货区域，严禁烟火。

  - 工艺参数偏离纠正措施

    - 储罐超温：储罐的温度达到35℃时，启动喷淋装置，对罐体进行降温处理。

    - 储罐超压：储罐日常为常压状态，发现超压报警，检查呼出阀运行状态，查看是否堵塞。

    - 液位过高：溶剂卸车时需核对溶剂名称及储罐液位。确认所卸的储罐，并确认储罐的剩余容积大于所要卸的液体原料容积，液位过高报警时检查液位显示是否正常，报警储罐是否在进料，若为进料引起液位过高，立即停止进料。

    - 液位过低：控制系统显示液位过低，排查现场显示液位和控制系统液位是否一致。停止出料，避免呼出阀故障导致罐体形成负压。

  - 工艺参数

| 大明山罐区液位报警 | 高报4.8m | 低报0.6m |
| --- | --- | --- |
| 液位连锁 | 高高5.1m | 低低0.4m |
| 压力报警 | 高报1800Pa | 低报500Pa |
| 温度报警 | 40℃ |  |

  - 罐区巡查及设备维护保养

    - 储罐区管理人员上岗工作时，定时巡视各储罐液位计的工作状态，每次巡查后，应按《安全隐患排查制度》FEHSOP-S48中的《重大危险源巡回检查记录》 做好记录，如发现液位计刻度大幅度下降或异常情况，应立即向供应链管理部汇报。

    - 储罐区管理人员要做到帐目清楚，保管好各种原始凭证，下班离岗前必须对罐区进行巡视，做好各储罐液位器记录，切断电源，关好大门。

    - 储罐区要做到“无泄漏区”，若有泄漏等情况应立即更换及向供应链管理部门汇报，以减少损失和事故隐患。

    - 储罐区管理人员必须密切注意输送泵运转情况，如发现输送泵有异响，应立即停机，并与工程装备部联系，及时安排维修。

    - 储罐区内液位计、压力计、温度计、呼出阀、阻火器、氮封阀等安全附件应完好。

    - 定期对控制系统，设备及仪表等进行维护保养。

  - 培训

    - 储罐区人员上岗前除接受厂级EHS培训外，还得进行危险化学品EHS知识培训、常规安全操作步骤和设备的安全使用、所有产品的急救知识以及本操作规程的培训。

    - 化学品装卸工应定期接受EHS培训。

  - 罐区排水管理

    - 储罐区的排水阀设在防火堤外，阀门要定期（1次/月）进行清洁、维护防止锈蚀，阀门状态能够清楚辨认。

    - 在日常排水阀要处于常闭状态，当下雨水时，要及时切换开阀，排出防火提内积水。并做好排水记录，排水期间注意巡查，发现物料泄漏等紧急情况要及时关闭阀门，并启动应急预案。

- 记录RECORD

  - 排水阀操作记录

- 附录文件ATTACHMENT

  - 排水阀操作记录From:EHSWI-EHS-084-1

附件1：

排水阀操作记录

From:EHSWI-EHS-084-1

| 序号 | 阀门位置 | 阀门操作人及操作时间（关闭） | 阀门操作人及操作时间（开启） | 阀门清洁维护人及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |